电动汽车充电基础设施工程

户外低压动力箱招标技术规范书

深圳供电局有限公司

目  录

1总则	1

2标准规范	2

3招标范围	3

3.1概况	3

3.2供货设备类型	3

4技术要求	5

4.1设备名称及运行环境	5

4.2额定参数	5

4.3技术性能要求	6

5技术文件和资料	9

5.1一般要求	9

5.2应提供资料	9

5.3图纸审查	10

6试验和检查	11

6.1概述	11

6.2工厂的检验和监造	11

6.3试验	11

6.4包装	13

6.5运输	13

7技术服务与设计联络	15

1总则

1.1本招标技术条件书适用于电动汽车充电基础设施工程（以下简称“工程”）中400V动力配电箱，提出该设备的使用条件、额定参数、功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3如果投标方未以书面对本技术条件书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备（或系统）安全符合本技术规范的要求。如有异议，不管是多少微小，都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4本设备技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本设备技术条件书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6投标方应获得ISO9000（GB/T19000）资格认证书或具备等同质量认证证书，提供的产品必须通过国家强制安全认证，即CCC（China Compulsory Certification），并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品，必须经过挂网试运行，并通过产品鉴定。

1.7合同设备包括投标方向其他厂家购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

2标准规范

2.1除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准。如采用合资或合作产品，还应遵守使用方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

2.2本条款所指定的标准应作为设计制造的依据，采用的标准必须是最新版本，如果标准间出现冲突，应按高标准执行。

本合同必须遵照执行的技术规范如下（但不限于此）：

（1）《低压开关设备和控制设备》GB/T 14048.1-2012

（2）《低压成套开关设备和控制设备》GB 7251.1-2013

（3）《低压抽出式成套开关设备》JB/T 9661-1999

（4）《低压开关设备和控制设备组件.第1部分:一般规则》IEC 61439-1-2011

（5）《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005

（6）《外壳防护等级（IP代码）》 GB 4208—1993

（7）《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 5221-2005

2.3上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使投标方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。

2.4当标准、规范之间出现矛盾时，投标方应将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。

2.5所有螺栓、双头螺栓、管螺纹、螺栓夹及螺终应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

2.6合同签订后10天，投标人应提出合同设备的设计、制造、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单。

3招标范围

## 3.1概况

适用范围：用于工程所需的低压动力箱

供货范围：

（1）400V动力配电箱的设计、制造、试验和供货；

（2）400V动力配电箱配套的设备及元器件的设计、制造、试验和供货；

（3）安装400V动力配电箱所需的全部配件及材料；

（4）提供备品备件、专用工具维护设备；

（5）400V动力配电箱正常工作的其他附件；

- 全部设备包装运至安装现场指定地点，参与验收；

（7）提供图纸、安装使用说明书、技术资料、试验资料等；

（8）提供现场安装、试验、试运行的技术指导监督服务；

（9）负责相关辅助设备、配套设备供货商之间的协调。

## 3.2供货设备类型

3.2.1供货清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 基本技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压动力箱 （一进2出1备用） | 台 | 1.进线开关：380V，630A(1个)。 2.出线开关（带漏电保护，可整定，30ma-100ma）：380V,315A（3个）。 3.提供壁挂、落地两种型号。 4.用于户外安装。 | 可供户外落地单枪（150kW）非车载整车直流充电机、户外落地双枪（120kW）非车载整车直流充电机等类型充电桩使用 |
| 2 | 低压动力箱 （一进4出1备用） |  | 1.进线开关：380V,500A(1个)。 2.出线开关（带漏电保护，可整定，30ma-100ma）：380V,125A（5个）。 3.提供壁挂、落地两种型号。 4.用于户外安装。 | 外落地流媒体型单枪（60kW）非车载整车直流充电机等类型充电桩使用 |
| 3 | 低压动力箱 （一进6出1备用） | 台 | 1.进线开关：380V,630A(1个)。 2.出线开关（带漏电保护，可整定，30ma-100ma）：380V，125A（7个）。 3.提供壁挂、落地两种型号。 4.用于户外安装。 | 可供户外落地/壁挂单枪（42kW）交流充电桩、外落地流媒体型单枪（60kW）非车载整车直流充电机等类型充电桩使用 |
| 4 | 低压动力箱 （一进14出1备用） | 台 | 1.进线开关：380V，250A(1个)。 2.出线开关（带漏电保护，可整定，30ma-100ma）：220V,40A(15个)。 3.提供壁挂、落地两种型号。 4.用于户外安装。 | 可供户外壁挂单枪（3.5kW）交流充电桩、户外落地单枪（7kW）交流充电桩使用； |
| 5 | 低压动力箱 （一进30出1备用） | 台 | 1.进线开关：380V,400A(1个)。 2.出线开关（带漏电保护，可整定，30ma-100ma）：220V,40A(31个)。 3.提供壁挂、落地两种型号。 4.用于户外安装。 | 可供户外壁挂单枪（3.5kW）交流充电桩、户外落地单枪（7kW）交流充电桩使用 |

3.2.2备品备件

投标人提供所有安装和检修所需专用工具及备品备件，并提供详细供货清单。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

4技术要求

## 4.1设备名称及运行环境

4.1.1设备名称：400V动力配电箱

4.1.2运行环境：

（1）周围空气温度

最高温度:    45℃(24小时内平均值≤35℃)

最热月平均温度： 35℃

最低温度:    -10℃

最大日温差:   25K

（2）  海拔高度:  ≤1000m

（3）  环境湿度:  日平均相对湿度不大于95%

日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa

月平均相对湿度不大于90%

月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa

（4）  地震烈度：8度。垂直加速度：0.125g

（5）  污秽等级：Ⅲ级

（6）  安装场所：户外

（7）  与垂直面倾斜度不超过5°

## 4.2额定参数

4.2.1额定工作电压：            400V

4.2.2额定绝缘电压：            800V

4.2.3额定频率：            50Hz

4.2.4额定冲击耐受电压（峰值）：            8kV

4.2.5额定电流：            400A/250A

4.2.6额定极限短路分断能力：            50kA

4.2.7额定运行短路分断能力：            38kA

4.2.8系统中性点接地方式：            接地

## 4.3技术性能要求

4.3.1柜架和外壳

4.3.1.1设备的柜架为垂直地面安装的自撑式组装结构。

4.3.1.2柜体的结构应满足电缆从底部进出柜体。

4.3.1.3柜架和外壳选用冷轧钢材质，保证足够的强度和钢度，应能承受所安装元件重量及短路时所产生的电动力。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而变形，影响设备的性能。柜体颜色根据厂家提供的色板由业主选定。

4.3.1.4外壳防护等级应不低于IP54。

4.3.2通风孔

4.3.2.1通风孔的设计和安装应使得当断路器在正常工作时或在短路情况下没有电弧或可熔金属喷出。

4.3.2.2通风孔的尺寸、形状及安装位置不应使整个外壳的强度有明显的下降。

4.3.2.3通风孔的位置不应降低外壳防护等级。

4.3.3隔离

4.3.3.1利用隔板可将装置划分成几个隔室，如母线隔室、电缆隔室、功能单元隔室,以满足下述一种或几种要求：

- 防止触及邻近功能单元的带电部件；

（2）抑制事故电弧的扩大；

（3）防止外界物体从装置的一个隔室进到另一个隔室。

4.3.3.2隔室之间的开孔应确保断路器在短路分断时产生的气体不影响相邻隔室功能单元的正常工作。

4.3.3.3用作隔室的隔板可以是金属板或绝缘板，金属隔板应与保护接地导体可靠连接，金属隔板在人体碰撞时的变形不应减少其绝缘距离；绝缘隔板应为阻燃、不吸潮、不易碎裂的优质绝缘材料制成。

4.3.3.4能单元隔室中的隔板不应在短路分断时产生的电弧或游离气体所产生的压力造成损坏或永久变形。

4.3.4元件要求

4.3.4.1塑壳断路器

塑壳断路器应符合下列主要技术要求：

（1）为满足用电设备的可能变化，断路器应可现场更换。

（2）为减少备品备件的数量，断路器内的常用部件要求各规格可互换。常用部件至少包含：脱扣器、各种辅助触点。

（3）断路器应为模块化设计，增加或取消部分功能时，仅在内部进行，不应影响动力箱。

（4）断路器必须是抗湿热产品。

（5）断路器极限分断能力至少为50kA/400～415Vac，要求Ics=75%Icu。

（6）塑壳断路器应通过国家强制安全认证，即CCC。

（7）为了更好的保护系统设备，减少短路电流对设备的冲击及破坏，要求塑壳断路器能够快速切断故障短路电流，故障短路电流应在60ms内切断，大于25倍额定电流的故障电流可在10ms内切断；为保证系统的选择性，减少短路故障影响的范围，要求供货厂家提供完全选择性表格和级联配合表。

- 在进线总开关前安装浪涌保护器，完善相关电气连接（含接地等）。

- 每台断路器在单元隔室中应有接通和断开位置。

- 所有同型号、同规格、同参数的断路器应能互换。

- 应提供合适的机构，以保证在抽出或替换断路器时，其一次和二次隔离触头安全断开或接通。

- 塑壳断路器配置三段保护，具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能。

- 低压智能塑壳断路器由投标方整体提供，投标方负责厂内整体装配及安装调试工作。

4.3.4.2母线系统

（1）汇流母线系统应采用铜质母线，接合处应有防止电场集中和局部放电的措施并套绝缘套管。

(2)低压配电箱应有专用接地汇流母线，母线采用铜质，其电流密度、截面面积在规定的接地故障时能承受接地回路的额定峰值和短时耐受电流值。

4.3.4.3低压配电箱应装设浪涌保护器，对配电箱中的主回路或关键元件（如电能表）进行保护，浪涌保护器的接地端应与配电箱的主接地点进行有效连接，符合接地连续性的要求。

4.3.4.4装在动力箱内的元件，应选择专业制造厂家的产品，对强制认证的元件应具有认证标志。

4.3.5其它要求

4.3.5.1控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用组合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。

4.3.5.2开关柜的外形应平整美观，内外表层颜色由招标方商定。

- 耐高低温:-40℃— +125℃，热变形温度大于240℃

- 箱体的介电性能、抗冲击强度等须满足GB 7251.5—2005的相关试验要求。

- 箱体防护等级：IP54。

- 箱体阻燃等级:FH—1级。

- 箱体的使用寿命: 20年。

5技术文件和资料

## 5.1一般要求

5.1.1投标方提供的资料应使用国际单位制，语言为中文。

5.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、一致、清晰、完整、满足工程要求。

5.1.3投标方资料的提交要及时充分，满足工程进度要求。在合同生效后10天内给出全部的技术资料清单和交付进度，并经招标方确认。

5.1.4对于其他没有列入合同技术资料清单,却是工程的设计、设备的安装、监造、运行、维护、检修、试验必需的文件资料，投标方也应及时免费提供。

5.1.5对于投标方提交的不符合要求的图纸，招标方不将图纸退回投标方，只书面通知投标方不符合要求的图纸名称,并要求投标方修改后重新提交图纸。由于重新修改图纸，推迟合同规定的交图时间，影响工程进度时，将认为投标方延误工期，并应承担违约罚款。

## 5.2应提供资料

在技术协议签订10天内,供方向需方提供最终版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料。这些图纸和文件资料必须经过有关程序批准并加盖工厂公章。

5.2.1供方在签订合同后应提供的图纸（一式3份）

5.2.1.1安装基础图

5.2.1.2低压配电箱一次接线图:包括一次设备型号技术参数等。

5.2.1.3按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。

5.2.1.4箱内二次接线图，图纸必须经需方确认后方可安排生产。

5.2.2 设备交货时供方应提供的技术文件(中文版)

5.2.2.1 产品合格证书，包括低压配电箱合格证书、主要组部件合格证书

5.2.2.2 产品试验报告，包括低压配电箱开关箱出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告

5.2.2.3 低压配电箱使用说明书

5.2.2.4其他仪表的使用说明书

5.2.2.5 运行、检修手册及其有关资料

5.2.2.6 备品备件等清单

5.2.2.7 装箱清单

以上图纸、资料应随货提供。

## 5.3图纸审查

招标方对工厂图纸只作概要的审查，对任何性质的错误和疏忽，图纸或说明书的偏差，或由此偏差而可能产生的与其它产品的矛盾，均由投标方负责。

6试验和检查

## 6.1概述

投标方应在本合同生效后10天内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收方案及标准，并经招标方确认。

## 6.2工厂的检验和监造

（1）招标方有权派遣其检验人员到投标方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。

（2）如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，招标方可以拒收，投标方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范的要求，招标方不承担上述的费用。

（3）招标方对货物运到招标方所在地以后，有检验、试验和拒收（如果必要时）

的权利，不得因该货物在发货前已由招标方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由受到限制，招标方人员参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不免除投标方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达现场后招标方对其进行的检验。

（4）投标方应在准备工厂试验前15天，通知招标方日程安排，招标方将以此确定对合同设备的试验项目进行现场验证。招标方派出技术人员前往投标方和（或）其分包商生产现场，就合同设备工厂试验的情况及其运行包装情况进行检验和监造，如发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，投标方应采取必要措施以确保待运合同设备的质量，现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

（5）若招标方不派代表参加上述试验，投标方应在接到招标方不派员到投标方和（或）其分包商工厂的通知后，或招标方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

（6）监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题（如有）。

## 6.3试验

6.3.1产品应按标准要求进行相关型式试验，型式试验应在国家认定的试验站进行，并提供合格的型式试验报告供招标方查阅。每台产品出厂前必须进行例行（出厂）试验，并应具有出厂试验报告及合格证书。

6.3.2型式试验按GB 7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备 第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备》进行，投标产品应按其技术条件规定的项目进行型式试验。

6.3.3招标方对投标方提供的全部或部分产品，进行现场验收试验。招标方在现场验收试验期间，损坏的元器件投标方无偿补供。

6.3.4型式试验

- 温升极限

- 介电性能

- 短路耐受强度

- 保护电路有效性

- 电气间隙和爬电距离

- 机械操作

（7）防护等级

6.3.5例行试验

（1）检查成套设备,包括外观检查、防护等级等，必要时进行通电操作试验。

（2）介电强度试验

（3）防护措施和保护电路的电连续性检查

（4）绝缘电阻

6.3.6出厂试验

（1）主回路的工频耐压试验；

（2）辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

（3）主回路电阻的测量；

（4）机械性能、机械操作试验 ；

（5）仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；

（6）电动装置试验（需要时）；

（7）防护等级检验；

（8）设计与外观检查。

6.3.6现场试验

现场试验项目为部分或全部的例行（出厂）试验项目。

## 6.4包装

6.4.1 供方必须根据国家标准和需方的实际运输条件,将0.4kV变压器开关箱和所有零部件采用适合于铁路、公路和水路远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

6.4.2 大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量,并提供起吊图纸和说明,包装箱上应有起吊标志。

6.4.3 所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内,在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”,以与本体相区别;并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

6.4.4 包装箱应连续编号,不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒,不可因雨水冲刷而模糊不清,其内容应包括:

(1) 合同号;

(2) 收货单位名称及地址;

(3) 低压配电箱名称及型号;

(4) 毛重和低压配电箱开关箱总重;

(5) 包装箱外形尺寸;

(6) 制造厂名称;

(7) 包装箱储运指示标志:“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样。

6.4.5 从供方发货至需方收到期间,设备应完好无损。凡因包装不良而造成一切损失应由供方自负。

## 6.5运输

6.5.1 供方负责将设备安全运抵需方指定的地点。设备从生产厂家至需方指定地点的运输和装卸全部由供方完成。装运货物时,需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

6.5.2低压配电箱运输方式：公路汽车运输或由需、供双方协商确定。

6.5.3 在设备启运时,供方应以最快捷的方式通知需方以下内容:

(1) 设备名称;

(2) 件数、件号、重量;

(3) 合同号;

(4) 货运单号;

(5) 达到港（站）;

(6) 设备发出日期。

6.5.4设备运抵后供方收到需方通知的五天内，供方必须派人免费进行现场指导安装、调试及操作培训，所需器械和仪表由供方自行解决，并保证设备的安装质量。

7技术服务与设计联络

7.1合同签订后,供方应指定负责本工程的项目经理,负责协调供方在工程中的各项工作,如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

7.2供需双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。供方设计图纸须经需方确认后方能进行生产。

7.3工程文件的交接要有记录,联络协调会议应有会议纪要.