附件1：澄清内容及答复

一、380V柴油发电机组技术规范要求（10kW）

1、招标文件技术规范书（通用部分）要求：

5.1.3 “净重：≤500kg”。

2、招标文件技术（专用部分）要求：

表2.2中1.2.1 “噪声：≤55dB”；表2.2中2.2“防护等级：发电机外壳的防护等级不低于IP30”。

疑问：

1、以上发电机主要为应急救援使用，需经常移动。对静音型发电机组而言，通常其噪声指标要求越高，则静音厢体尺寸与重量就越大。因此，建议调整为：“噪声：≤75dB(＠7m处测量)；净重≤650kg”。

2、目前市场上发电机防护等级为IP23，建议发电机防护等级修改为IP23。

以上建议是否接受，请贵单位给予回复。

答复：1、不接受，未经降噪处理的大型柴发不符合居民用电需求。

2、防护等级修改为：发电机外壳的防护等级不低于IP23。

二、380V柴油发电机组技术规范要求（100kW）

1、招标文件技术规范书（通用部分）要求：

5.2.2“具备装卸起吊点，具备拖挂式移动功能”；

5.2.3“1）外形尺寸（mm）：≤2500*900*1600；2）重量：≤1800kg；3）气缸数：6缸”。

2、招标文件技术（专用部分）要求：

表2.3中1.2.1“噪声：≤55dB”；表2.3中2.2 “防护等级：发电机外壳的防护等级不低于IP30”。

疑问：

1、为满足“具备装卸起吊点，具备拖挂式移动功能”，通常采用移动静音型机组（即：机组配套移动底盘），机组外形尺寸、重量无法满足。建议调整为：“1）外形尺寸（mm）：≤3800*1900*2400；2）重量：≤2500kg；

2、针对100kW柴油发电机组，选配4缸发动机即可满足，目前市场主流产品也均选配4缸机，因此气缸数建议调整为“4缸或6缸”；

3、对静音型发电机组而言，通常其噪声指标要求越高，则静音厢体尺寸与重量就越大，制造成本也越高。因此，建议调整为：“噪声：≤80dB(＠7m处测量)”；

4、目前市场上发电机防护等级为IP23，建议发电机防护等级修改为IP23。

以上建议是否接受，请贵单位给予回复。

答复：1、按照技术规范书要求执行。

2、按照技术规范书要求执行。

3、不接受，未经降噪处理的大型柴发不符合居民用电需求；

4、防护等级修改为：发电机外壳的防护等级不低于IP23。

三、380V柴油发电机组技术规范要求（450kW）

1、招标文件技术规范书（通用部分）要求：

5.3.2“整机机组附件：导风罩（… …）、排烟管（… …）…，不锈钢静音箱（防护等级：不低于IP42）”；

5.3.2.1  b.  使用准则    2） 场地准则：陆用固定式室内安装机组。

5.3.2.5  “发电机排放满足GB 20891 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》的第四阶段”；

5.3.2.8“机组在满载时，噪音不大于80dB（在距机组周围1米处测量）”；

5.3.3“外形尺寸（mm）：≤4600*1700*2300 ；重量：≤6500kg”。

疑问：

1、若机组安装在室内使用，需明确是否需要采用静音型机组？因为静音机箱适合于室外使用，如确定安装于室内使用，我公司建议采购改为开放型机组，在机房内做机房降噪处理，这样机组运行的稳定性会大大提高，同时噪音治理效果也会提高。另外静音型机箱如安装在机房内使用，设计时需同时考虑环境因素影响（如进排风冷却系统、排烟降噪系统与管路等）；

2、机组静音箱通常都采用普通碳钢材质，如机组在高湿度、高盐雾地区使用，也均通过不同的工艺方法处理（如喷漆前先进行镀锌、喷锌处理，采用耐腐蚀性能好的涂料等），我公司大量船用项目、海工项目产品均满足环境使用要求，工艺成熟。不锈钢材料的加工工艺性相对较差、成本相对较高。因此，建议发电机静音箱改为普通碳钢材质。另外，静音箱的防护等级建议改为“静音箱的防护等级要求不低于IP42（非工作状态）”；

3、对静音型发电机组而言，通常其噪声指标要求越高，则静音厢体尺寸与重量就越大，制造成本也越高，如有机房则可同时考虑机房降噪。因此建议改为：“机组在满载时，噪音不大于85dB（在距机组周围7米处测量）”；

4、根据目前市场现有的发动机、发电机，招标文件规定的机组外形尺寸无法满足，建议调整为“外形尺寸（mm）：≤6000*2100*2400”；考虑静音箱的降噪性能，同时建议将重量要求调整为“重量：≤8000kg”。

5、目前国内一线品牌柴油发动机如潍柴、玉柴、上柴均无满足额定功率450KW机组用第四阶段排放限值的发动机，因此建议发动机排放修改为满足第三阶段排放限值。

以上建议是否接受，请贵单位给予回复。

答复：1、不接受。在对450kW发电机进行保供电作业时，作业场景涵盖室内与室外。若使用的并非静音机组，在市区保供电期间，由于其运行时产生的较大噪音，极有可能引发居民投诉。同时，保供电作业现场有可能处于部分相对狭窄的道路区域，过往车辆与行人稍有疏忽，便可能发生碰撞事故，存在一定的安全隐患。因此，建议选用防护等级较高的静音机组，维持现有技术规范要求不变，以此保障保供电工作的顺利进行。

- 2、按照技术规范书要求执行。

- 3、按照技术规范书要求执行。

- 4、按照技术规范书要求执行。

- 5、按照技术规范书要求执行。

四、招标文件技术结构化评标要素表

技术评分--工装设备水平（0-18分）-详细评审分项要素如下：

供应商具备工装设备包括：1、自动化发动机装配线；2、自动化发电机装配线；3、自动化焊接设备；

扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣6分，扣完为止。

需提供有效的证明材料：设备实物照片、购买合同和发票。

疑问：

目前在发电机组行业中，绝大多数的发电机组生产企业都是成套企业，因为社会分工越来越细，专一性越来越强，服务要求越来越高，同时也是响应国家“专精特新”企业精神的一种体现。比如国内著名的玉柴、上柴、潍柴等均专注于柴油发动机的研发及生产。国际著名的斯坦福、马拉松、利莱森玛、美奥迪等均专注于发电机的研发及生产，科迈、深海、众智等专注于控制器的研发及生产。国内著名的发电机组生产企业如科泰、百发、华东动力、泰豪等均为发电机组成套企业，只专注于发电机组的研发、生产、销售及服务。

因此建议评审要素1、自动化发动机装配线；2、自动化发电机装配线；这两项由投标人提供上游发动机、上游发电机厂家相关实物照片、购买合同和发票进行证明给予投标人计入评审分数。

答复：按招标文件要求执行。