- 采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 1820 | 台 | 工业 | 是 |

二、项目简介

为保证北京市公安局公安交通管理局（以下简称交管局）各交通管理科技系统、网络系统设备长期稳定运行，拟对交管局26个机房的UPS设备所配套的1820块蓄电池进行更换。

本项目范围主要分布于交管局中心及各交通支、大队等驻地机房内。施工过程中要求设备不停机或短暂停机时进行更换。原有电池柜（架）原则上不进行更换，如需更换则由投标人进行设计更换，不另行支付费用。

二、商务要求

本项目预算金额为249万元。

本项目非专门面向中小企业，采购标的所属行业为：工业。

本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三、项目总体要求：

3.1本项目为更换采购人26个机房的UPS设备所配套的1820块蓄电池，投标人所投标的产品具体规格需求参照附件一《北京市公安局公安交通管理局蓄电池现用情况及招标需求表》。所投标的产品应能够与采购人现用的UPS设备及直流电源设备配套（兼容）使用。具体安装位置以采购人指定的地点为准（均在北京市区域内）。

★3.2本次招标工程为交钥匙工程。在完成本项目的过程中，投标人认为可能发生与项目有关的其他费用都必须包含在投标总价中，包括但不局限于：采购、运输、安装、调试、供货产品意外损坏、电池配件、电池连接件、接地部件、电池柜（架）、各类开关、各类连接线缆、旧设备/电池等运输、租用库房、投保所需保险等，须提供加盖投标人电子签章的承诺函。

3.3投标人应提供投标产品生产商针对此项目的代理销售授权书原件。

★3.4投标人承诺：所投标的产品为产品生产商所生产的原厂产品，出厂时间应在投标截止时间前3个月以内（带电出厂），产品非OEM代加工生产的产品（以经销商名义委托第三方工厂提供产品的算作OEM代加工贴牌处理，不予接受）。提供加盖投标人电子签章的承诺函。

★3.5投标人承诺：所投产品为原厂质保。提供加盖投标人电子签章的承诺函。

3.6投标人须提供所投标产品的有效期内的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，须提供证书扫描件、认证机构官网查询结果网址链接和查询截图。

3.7投标人需按照采购人需求提供蓄电池不断电更换服务，确保在更换过程中采购人各业务系统设备不停机。

#3.8投标人应保证为本项目配备项目经理1人、技术负责人1人，安装调试人员6人，项目经理应具有3年以上蓄电池更换项目实施经验，技术负责人应具有中级及以上电气工程师职称证书，其余参与本项目的人员应是本单位的正式员工且具备相应电气操作证书，须提供上述人员的履历证明材料。

3.9本次招标原则上不更换原有电池柜（架）及电池连接件，投标人所投标的产品应符合现有电池柜的安装尺寸及安装方式，并确保安装完成后电池柜还留有足够的检修操作空间，便于运维人员对全部电池的运行状态进行日常动态监测。如需更换或投标人投标的蓄电池不能满足安装、运维需求，投标人应根据所投标产品的规格更换符合要求的电池柜，其费用包含在投标报价中。

★3.10对于更换下来的蓄电池、电池柜（架）等旧设备、资产，投标人须提供存放地点，场地须自行配套消防、监控等设备，履行安全责任义务，保障电池存放安全，存放时间不低于3年，须提供加盖投标人电子签章的承诺函。

3.11按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现投标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备。失信企业和法定代表人以及在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业和法定代表人，再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门将在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

四、产品技术参数

4.1技术标准与规范

投标人提供的蓄电池应为技术先进、成熟、具有高可靠性的产品，并按国家、国际标准进行设计、制造、校准和检验，技术指标参数以标准高的为准，所供设备及相关施工应符合但不限于下列条例、规范、规格、标准、施工准则和业务条例，主要标准列举如下：YD/T 1051-2018《通信局（站）电源系统总技术要求》

YD/T 1095-2018《通信用不间断电源-UPS》

YD 5079-2017《通信电源设备安装工程验收规范》

GB/T 2887-2011《电子计算机场地通用规范》

GB 50174-2017《数据中心设计规范》

YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》

GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》

DK/459-92《充电、浮充电装置技术标准》

GB/T 19638.2-2014《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》

GB/T 2900.41-2008《电工术语原电池和蓄电池》

GB/T 3952-2016《电工用铜线坯》

国际电工委员会IEC60331 Part21－23标准

以上所有标准均以最新版本为准，当上述标准不一致时按高标准执行。

4.2产品类型：免维护阀控式全密封铅酸蓄电池（提供原厂说明并加盖公章）

#4.3蓄电池应具备良好极柱密封工艺，端子采用铅衬套多重密封结构，并提供产品说明书或生产商官网查询结果网址链接和查询截图。

#4.4容量保存率：完全充电的蓄电池在25±5℃的环境中静置28天后，其容量保存率不低于98%；

#4.5密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于98%；

#4.6容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于1%；

#4.7大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3分钟，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观应不出现异常、变形；

4.8环境温度：蓄电池的最佳工作环境温度为20℃～25℃，应能在-15℃～+45℃的条件下正常使用；

4.9蓄电池要求在环境温度20～25℃及正常浮充状态下无需补加电解液，80%放电深度的循环寿命为500次或以上；

4.10阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T 2408-2008《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》中所规定中8.4节HB（水平级）和9.4节V-0（垂直级）的要求；

4.11蓄电池寿命：依据《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）第7.23.2款的试验方法进行高温加速浮充寿命试验，试验结果折合蓄电池浮充寿命应不低于10年。

4.12再充电性能：蓄电池按照YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》中7.24规定的方法试验，恒压充电24小时的再充电能力因素Rbf24h应不小于95%；

4.13安全阀：安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应在10kPa～35kPa范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，开闭阀压差不超过16kPa；

4.14耐过充电能力：完全充电的蓄电池在25℃±5℃环境中，以0.03C10电流再充电160小时，静置1小时后，其外观应无明显变形及渗液；

4.15端电压均衡性：蓄电池组各电池间的开路电压差应不大于50mV；蓄电池进入浮充状态24小时后，各电池间的端电压差应不大于60mV；蓄电池放电时，各电池间的端电压差应不大于0.1V；

4.16电池间连接电压降：蓄电池以5I10放电，电池间连接电压降（∆U）应不大于5mV；

4.17防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆；

4.18封口剂性能：在环境温度-30℃～+65℃之间，蓄电池封口剂应无裂纹与溢流现象；

4.19内阻：同组蓄电池内阻偏差应不超过4%；

4.20热失控敏感性：蓄电池按照YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》中7.20规定的方法试验，蓄电池温度应不高于40℃，每24小时的电流增长率应不高于25%；

4.21过度放电：蓄电池按照YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》中7.21规定的方法试验，其容量恢复值应不低于97%；

4.22低温敏感性：蓄电池按照YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》中7.22规定的方法试验，10小时率容量应不小于0.98C10；外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；

4.23防酸雾功能：蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出；

4.24气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

4.25工艺要求：蓄电池外观应无变形、漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；蓄电池的正、负端子应有明显标志，其端子外形设计合理，且便于连接；所有标牌、标志、文字符号应清晰、明确，符合国家的相关规定；

备注：上述4.4-4.25涉及产品技术参数均应提供有效期内的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，无法提供或不提供的视为不满足；

★4.26蓄电池相关附件要求：投标人自行配备的蓄电池相关附件及安装服务需满足以下要求，投标人针对以下内容提供承诺函并加盖投标人电子签章：

4.26.1电池架：

a.电池架应有足够的结构强度，确保长时间使用不变形；

b.电池架尺寸规格应满足采购人场地实际使用要求；

c.电池架机械结构、尺寸应满足方便电池安装、接线和测试维护要求；

d.电池架顶部与底部应具备基础防水功能；

4.26.2投标人承诺：负责根据项目实际需要提供电池连接线（连接排）、汇流柜及汇流排、电池开关及开关柜，并提供电池柜的规格尺寸；

4.26.3电池开关采用带熔断功能的快速直流或交直流熔断器或直流开关。

五、其他要求

5.1投标人在项目实施中必须遵守采购人的各项规章制度，并对己方施工和人员安全负责。

5.2投标人运输和交货至设备安装指定地点并负责安装，产品验收前投标人负责成品保护工作，如发生损坏则由投标人补齐，不得另行收取费用。

5.3在执行合同中所涉及的设备和施工，以及现场安装、管理、验收测试，均应满足技术规范中的所述要求。

六、交货时间及地点

自合同签订之日起30个自然日之内备齐货物、运送至采购人指定位置并完成安装调试。

七、投标价格

7.1投标人应按照要求列出投标产品的单价及总价。

7.2投标人关于采购、运输、安装、调试、供货产品意外损坏、电池配件、电池连接件、接地部件、电池柜（架）、各类开关、各类连接线缆、旧设备/电池等搬运、租用库房等用于本项目的所有费用均应包含在总价中。

八、到货与验收要求

8.1货物包装及标注要求

投标人提供的产品应为原厂包装，以防货物在运输中损坏。投标人应以醒目的中文印刷字体在各包装箱上标明通用规范的运输标记或标志，如项目名称、货物名称与合同号、以及采购人、投标人双方名称等相关信息。每个箱子侧面应清楚标明交货地点的全称；装箱单应清楚注明每个交货地点的总箱数；投标人应对包装箱内每件辅件进行标签，标明“备件”或“工具”及具体名称，并注明合同号、箱号及安装位置。采购人有权不接收未按上述规定包装的合同设备。

8.2货物运输及交货要求

投标人应按采购人要求及时将货物运送至采购人指定场所并配合采购人开展到货验收。同时，应向采购人提交标明货物内容的明细单一式五份以及合同要求的相关文件，包括但不限于装箱单、生产厂家的检验证书、质量合格证书（由产品生产商签发）、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料等。

投标人必须严格按照国家关于危险品运输的相关法律法规之要求运输蓄电池。

8.3开箱检验要求

货物运抵本合同确定的交货地点后，按照采购人要求，由采购人和投标人根据合同的规定及投标人提交的发货证明对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行开箱检查验收，查验的内容包括货物包装、外观、数量等进行检查确认，如有异议应当场提出；如无异议，参与验货的双方应签署《货物交接单》，即为货物正式交付。货物正式交付之前，如果发生丢失、损害或毁坏等风险和费用，应由投标人承担。

若验货时发现货物数量不足或规格与合同规定不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，由投标人负责解决，采购人保留索赔及退货权利，有权拒绝接收或决定暂时收取该批次货物，并在发现后及时记录，双方当场签字，作为投标人补/换货的依据。投标人应当在10个自然日内补/换货，并按前述各项要求交付及验收。

九、项目验收流程

设备全部到货安装调试完毕后，由采购人组织开展合同货物验收工作，验收合格后出具验收合格报告。经验收合格不代表采购人对货物质量作出确认，在同类货物的正常使用寿命期内，采购人均有权对质量是否合格提出质疑。

十、售后服务要求

10.1质量保修

★10.1.1投标人承诺：提供的所有合同货物在完成交付、安装调试并验收合格后，进入产品质保期，产品质保期时间为5年，须提供加盖投标人电子签章的承诺函。

10.1.2质保期内投标人应每年提供4次电池巡检服务；每6个月或按采购人要求对中标蓄电池组进行一次充放电维护及放电测试服务，每次服务以服务报告形式提交采购人。

10.1.3质保期内投标人应自行提供维护中所需的各种材料、备件、专用工具和测试仪器等。

10.1.4质保期内如遇投标人所投标的产品损坏或其它不能继续使用的情形，投标人应免费更换同型号产品。如更换单品不能满足要求或单品已停产，则需要免费提供解决方案和方案所需的相应产品。

10.2维护和技术支援

质保期内，投标人应提供每日24小时×365天不间断售后服务。在接到故障报修后应做到如下：所有故障均要立即响应，2小时内到达现场，4小时内修复，如出现4小时以内无法修复的故障，投标人应及时提供备件或更换产品。

十一、项目培训

为保证交管局机房UPS系统和直流供电系统新更换蓄电池的良好运行，投标人负责组织安排提供现场培训，使采购人技术人员能够了解设备原理、结构，能独立进行设备管理、测试和简易故障处理，如遇到采购人人员变动，投标人应按采购人要求，无条件提供培训服务。具体培训内容如下：

1、投标人在项目现场或采购人指定地点为采购人技术人员进行现场培训，培训次数以采购人技术人员能够熟练掌握原理和基本维护技能为准。

2、按照采购人要求，投标人为采购人技术人员提供原厂培训，培训人员3人，培训时间为5天。

十二、付款方式

1、合同签订生效后，采购人支付合同总价款的30%作为预付款；所有合同货物交付、安装调试并完成验收合格后，采购人支付合同总价款的70%作为到货款。

2、在支付项目第二笔款项前，投标人向采购人提供合同总价款10%、有效期自合同货物验收合格之日起5年（或投标人承诺的质保期）的银行履约保函原件。

五年质保期（或投标人承诺的质保期）满，由采购人、投标人双方确认合同质保期履行合格后，由采购人出具质保期满合格证明，退还银行履约保函原件。

- 采购人支付每笔价款的同时，投标人提供等额正式发票。

- 若采购人未按本合同约定按时付款，则以合同订立时一年期贷款市场报价利率（LPR）按日计算未付款的逾期付款利息。逾期付款利息最高不超过合同总价的30%。

附件一：

北京市公安局公安交通管理局蓄电池现用情况及招标需求表

| 序号 | 位置 | UPS型号 | 现用电池品牌 | 原设备型号规格 | 更换后设备规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车管总所 | UL33-0600L | 非凡 | 12V-80AH | 12V-100AH | 块 | 180 |  |
|  |  |  | 新能 | 12V-85AH | 12V-100AH | 块 | 180 |  |
| 2 | 开发区大队 | EA-200 | 易事特 | 12V-100AH | 12V-100AH | 块 | 250 |  |
| 3 | 和平里大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 4 | 东单大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 5 | 天坛大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 6 | 前门大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 7 | 西外大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 8 | 府右街大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 9 | 樱桃园大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 10 | 东外大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 11 | 机场大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 12 | 亚运村大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 13 | 朝阳高速路大队 | BK-D10KS | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 32 |  |
| 14 | 方庄大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 15 | 沙河大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 16 | 潞河大队 | UHAIR-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 17 | 卢沟桥大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 18 | 大红门大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 19 | 西客站大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 20 | 大兴支队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 21 | 温泉大队 | UH31-0060L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 22 | 清河大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 23 | 黄庄大队 | UH31-0100L | 西恩迪 | 12V-34AH | 12V-38AH | 块 | 40 |  |
| 24 | 海淀支队 | MDS60KVA | 西恩迪 | 12V-200AH | 12V-200AH | 块 | 192 |  |
| 25 | 朝阳支队 | UL33-0600L | 西恩迪 | 12V-150AH | 12V-150AH | 块 | 90 |  |
| 26 | 通州支队 | UL33-0200L | 松下 | 12V-100AH | 12V-100AH | 块 | 96 |  |