第2包:UPS

一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 采购资金 单位：万元 | 中小企业划分标准所属行业 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 1 | 套 | 199.3 | 工业 | 是 |

二、项目背景或简况

“城市副中心图书馆建筑智能化工程”项目是通过建设安全、高效、灵活、易用的智慧楼宇智能化系统，满足图书馆馆员日常工作、读者服务、对外宣传、培训交流、大型活动等方面的需求，通过建设场馆安防系统，综合应用视频监控、入侵报警、出入控制系统等构建快速反应、高效实用的安防体系，实现突发事件的及时感知和快速响应，保障场馆和读者安全；通过建设安全可靠的核心网络、存储系统，为图书馆信息化提供基础设施支撑，构建信息安全体系。

三、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 配置地点（系统）及用途 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS（200KVA/0.5h）（120KVA/0.5h） | UPS间1\UPS间2 | - *200KVA主机功率应不低于200kVA，单个模块功率应不小于25KVA，配置功率模块容量应不低于200KVA；单机双总线。2台。120KVA主机功率应不低于120kVA，单个模块功率应不小于25KVA，配置功率模块容量应不低于120KVA；冗余并机。2台 - #输入电压范围：285-485V 输入频率跟踪范围：45-55Hz - 输入功率因数≥0.999（100%非线性负载） - #电流谐波成分≤3%（100%非线性负载） - #输出稳压精度≤±0.5% - #输出电压波形失真度：线性负载≤1%，非线性负载≤2% ，提供泰尔报告 - # 正常工作模式下，UPS效率 30%负载≥96.0%； 50%负载≥96.8%；100%负载≥96.5%；提供泰尔报告 - #主机风扇具有智能调速功能，任何一路风扇损坏仍可带35%负载； - #UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景；提供证明文件或截图。 - #UPS主机控制系统应采用1+1冗余设计；提供证明文件或截图。 - UPS主机电池节数应可以在±15-23节之间灵活设置； - #UPS主机应具备智能化休眠功能和自老化功能；提供证明文件。 - #系列产品通过泰尔、CE、节能、抗震等第三方认证。 | 台 | 4 |
| 2 | UPS电池（200AH） | UPS间1\UPS间2 | 1、*采用阀控式密封铅酸12V 200Ah蓄电池； 2、#同系列蓄电池产品获得泰尔认证、抗震认证； 3、#静置28天后，容量保存率≥98%，密封反应效率≥98.5%； 4、以30I10A放电3min，极柱及内部汇流排不熔断，外观无异常 5、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 6、正常浮充过程中无酸雾溢出； 7、#电池间连接电压降≤5mV； 8、#同组蓄电池10h率容量实验中，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应≤2%； 9、#恒压充电24h的在充电能力因素≥94%。 10、低温敏感性：10h率容量≥96%C10。外观须无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。提供泰尔认证检测报告 | 块 | 400 |
| 3 | UPS电池架 | UPS间1\UPS间2 | 30-48节电池/个，主体材质采用6号槽钢，可承重1300KG； | 套 | 1 |
|  | 电池散力架 | UPS间1\UPS间2 | 材料选用6号槽钢焊接，可承载12500KG重量。 | 套 |  |
| 4 | 电池配件及检测模块 | UPS间1\UPS间2 |  | 套 | 2 |
| 5 | 电池检测模块 |  | 1.电池巡检仪主模块*1台（每台UPS配一台，安装于机房环控系统，可监测到UPS所有电池组的电压，内阻，温度） 2.电流采集模块*5台（每组电池配一台，用来监测每组电池的电压，内阻，温度） 3.监测每节电池的电压，内阻，温度。 | 套 | 2 |
| 6 | 电池连接线缆 |  | 电池之间连接铜排，上下层电池间连接线缆，4组电池间并联线缆，电池帽，电池到电池开关柜之间的连接线缆，UPS到电池开关柜之间的连接线缆，端子等；线缆均采用≥150mm²。 | 套 | 2 |

四、售后服务及培训

1)质保期结束后，供应商应提供3年的售后服务。提供7×24热线服务，提供技术咨询，随时解决所发生的问题。如发生故障，若电话无法解决的，需在报修后2小时内进行响应，4小时内到达现场并在到达现场后8小时内解决问题。

2)售后服务期内，如发生软件升级或设备升级、扩展有关情况，供应商应向采购人无偿提供技术支持并提供必要的技术资料。

3)质量保修期内，如因产品质量问题而产生损坏或不能正常工作，供应商应免费维修、更换和正常保养，相应延长故障设备的保修期，赔偿发生的经济损失。保修期后为采购人提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。

4)设备及系统同国家规定的标准和规范要求一致，检验及质量保修期内达到的性能指标与设计要求一致，达到或优于相应标准。

5)在性能测试和质量保修期内所暴露的问题须获得令采购人满意的解决。

6)在质保期满时，供应商工程师和采购人对机组进行一次测试，任何故障须由供应商自费解决并取得采购人的认可。

7)对于项目中涉及的设备，供应商应提供维护及操作的技术培训。培训内容主要为设备的操作使用、维护培训，包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障等方面，通过培训使采购人使用人员达到对设备能够独立操作，正常使用和维护的水平。

8)供应商应至少在培训前 3 天向采购人提供培训日程和资料样本，培训资料的编写应使用简体中文，并且需经采购人确认。

9)供应商需在响应文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训方式等。 在质保期内因设备本身发生的安全责任事故由供应商负责。

10)产品必须符合国家、北京市环保局技术标准，必须保证在产品规定的环境下其性能均符合技术要求。

11)质保期内供应商需按照采购人要求到达设备使用地点定期进行设备巡检并向用户提供设备巡检报告。

12）本项目要求在验收交付时，需要提供相关项目资料，包含但不限于：产品合格证书、最终技术资料，包括设计资料、各类规范和图片等。

五、交货时间及地点

本项目供应商应在合同签订后30日内完成设备供货、安装、调试服务。

交货地点：甲方指定地点。

六、付款方式

1.签订合同后15天内，中标人以银行转账方式向甲方提交履约保证金，即合同总价5%；提交履约保证金后，在采购人2024年项目财政预算下达后，采购人向中标人支付第一笔款，即合同总价50%。
    2. 全部货物到货，在采购人2024年项目财政预算下达后，采购人向中标人支付第二笔款，即合同总价20%。
    3. 进场验收合格，试运行结束无故障后，中标人项目负责人向采购人资产处提交到货清单，且采购人2024年财政预算下达后，采购人向中标人支付第三笔款，即合同总价30%。
    4.项目验收合格后,履约保证金在项目验收合格一年后，中标人无违约行为的，无息返还中标人（中标人须出具履约保证金收据）。

5.本项目最终付款进度需等财政资金到账后进行支付，如果财政资金到账迟延，采购人可因此延期支付，采购人不因此承担违约责任。

6. 如采购人未按合同约定期限向中标人支付费用，且经中标人书面催款后60日（以下简称“宽限期”）内仍未履行付款义务，则自宽限期届满之日起，采购人每逾期一日应向中标人支付应付未付款万分之3的违约金。

七、验收服务要求

1）验收：买方货验收单注明此次交货的货物名称、规格型号、数量，到货日期等信息，买方根据卖方提供的到货验收单及实际到货情况进行清点验收。买方在设备安装调试完成后5个工作日内按合同约定的标准完成验收，如发现产品质量存在异议，应在试运行10个工作日内书面通知卖方并提供相应设备等相关信息。买方未在收到货物后30个工作日内提出异议的视为产品验收合格。

2）检验标准：本合同约定的产品符合行业标准。

八、其他相关要求

1）供应商按采购商通知时间，负责免费将设备运至指定的地点，并免费进行设备的安装、调试及试运行，直至设备正常运行。

2）工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

3）因供应商原因工程质量达不到约定的质量标准，供应商承担违约责任。

4）双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

5）供应商在质量保修期内承担工程质量保修责任。

6）在设备安装、调试过程中做好成品保护，安装调试完成后负责现场恢复。