- 第五章  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 包名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室运维服务 | 1 | 165 | 投标人负责院区内24小时高低压总配电室、分配电室及低压二级及以上配电箱（柜）的运行值守、巡查、维修维护等相关事宜，确保医院用电安全可靠平稳;应急用电保障;重大活动期间用电保障等;有义务协助配合末端配电停送电及维修维护工作。 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京朝阳医院采购常营院区配电室运维服务。

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

实施时间：1年。

实施地点：北京市朝阳区东十里堡路3号

2. 付款条件： 按合同条款。

- 技术要求

（一）、基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为常营院区配电室运维服务项目服务选择供应商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

（二）、服务内容及要求

1、投标人负责院区内24小时高低压总配电室、分配电室及低压二级及以上配电箱（柜）的运行值守、巡查、维修维护等相关事宜，确保医院用电安全可靠平稳;应急用电保障；重大活动期间用电保障等;有义务协助配合末端配电停送电及维修维护工作。

2、项目基本情况：配电室三座，B1主配电室，4台2500KVA变压器。B2分配电室2500KVA变压器两台，2000KVA变压器两台。人防区域分配电室一座。柴油发电机组1200KW两台，280KW两台。

3、投标人拟派本项目的工作人员应具备相应的合法有效资质和能力，其提供的产品和配件、材料是具有合法的生产（进口）许可，是由经批准的合法生产（进口）及经营机构生产（进口）经营的合格原装正品，权利和质量无瑕疵，且符合电力、消防、环保、计量、强制认证以及其他要求的相关规定。

4、投标人维保工作人员提供服务时，应遵守医院的管理制度，保护医院的现场环境及其他设备及设施和电力供应安全。

5、严格按照国家及北京地区电力法规管理及操作要求，配电室值班人员人员实行持证上岗且在有效期内；配电室 24 小时值班，设备出现故障时，值班人员应在一定时间内处理故障恢复供电；严格执行用电安全规范，确保用电安全；配电室内设备设施的日常操作、巡视、维护、保养及安全工作，并做好相关记录。

6、配电室每年5月以前进行变压器及高压电缆的耐压性试验、继电保护校验试验，避雷器检测，高压开关清扫检测，安全用具检测等以及配电柜的季节性清扫。

7、配电室运行值班人员，原则上不少于2人。值班员必须做到持证上岗，有效证件必须是应急管理局、供电公司分别颁发的合格证同时进行年审复试，新上岗的人员必须有师傅带领不能单独工作。

8、所有岗位人员均应属于投标人体系范畴内人员，所有在岗人员杜绝在岗兼职现象，人员配置不少于13人，其中负责人1人，高压值班人员8人，低压值班人员4人，人员满足以下资质要求，人员配置方案要求组织架构、岗位职责及工作内容并提供人员配置方案。

| 负责人 | 要求《特种作业操作证》高压电工，满5年及以上、有双路供电配电室工作经验，熟悉倒闸操作，具有现场监护能力，熟练掌握高低压变配电设备运行调试检验流程。 |
| --- | --- |
| 高压值班人员 | 《特种作业操作证》高压电工，满3年及以上、有双路供电配电室工作经验，熟悉倒闸操作。 |
| 低压值班人员 | 要求《特种作业操作证》低压电工，满2年及以上、熟练掌握低压线路维护、维修等操作。 |

注：

①、签订合同时需明确人员资质，需在合同中附人员名单、身份证明和资质证明的复印件。

②、专业岗位要求、资格级别参考人社部发《国家职业资格目录（2021年版）》中关于技能人员职业资格要求，运行维护人员必须具备必要的电气知识和业务技能，掌握《电业安全工作规程》的相关知识。

③、管理人员和专业技术人员持证上岗，自入职之日起应接受不同阶段和相应岗位的培训，投标人订出培训计划，禁止兼职。

9、项目实施准备方案、具体实施方案要求针对本项目完整、具体。

10、供电保障安全管理方案要求针对本项目完整、具体。

11、故障响应维修及事故抢修方案要求针对本项目完整、具体。

12、更换易损件单价 500 元（含）以下由投标方免费更换及安装，单价 500 元以上部分由发包方购买，投标方免费安装。

13、服务费包括但不限于：派入采购人人员的工资、加班费、节假日加班费和福利费用、服装费、胸牌、相关服务设施、工具、办公耗材、劳保用品等，社会保险及投标人服务管理费的各项税金等全部费用。

14、投标人应配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

15、标准化建设：

①、熟悉并按照北京市政务机关标准化服务要求做好相应的制度与保障服务工作。

②、根据政府部门要求做好相关的标准化服务。

16、投标人负责并保证投入院方服务使用配电室及维修服务所需机械、工具、办公耗材、劳保用品等设备材料。

17、投标人应建立健全管理制度，配合招标人建立完善的设备运行分析记录、巡视记录、设备缺陷记录、门禁制度、测温记录、停送电联系记录、倒闸操作票、负荷记录等相关记录，严格遵守安全操作规程，定期进行应急演练工作。

18、按照《北京地区用电单位电气设备运行管理规程》相关巡视检查周期规定，每天对配电室内电气设备进行不少于3次巡视检查，检查内容包括设备各连接点有无过热现象、设备有无过载情况、运行设备有无打火放电及异响异味等，发电机组的日常巡视运行启机试运行工作，应急用电保障工作，为医院用电安全平稳提供保障。

19、投标人按照相关规定派遣人员实行每天24小时值班。

20、投标人保证值班人员稳定，如遇临时变更工作人员应提前通知主管领导，同意后方可更换工作人员。

21、每小时进行抄表、记录，查抄数据范围包括变压器温度，低压主进开关电压、 电流、计量数据等，建立设备运行档案，重要活动保电期间，或恶劣天气等特殊情况将 增加巡视次数，记录缺陷和隐患并进行处理，并将处理情况报送相关负责人。

22、保证每班做好对配电室及发电机房地面卫生一次，每月对配电柜体及柜体上的电气元件清洁一次；定期用测温仪对低压柜馈线出线端进行测温，做好巡视记录。

23、配合采购人建立配电室内事故应急处理预案，做好防护措施，配合抢修工作。负责配电设备的紧急故障处理、故障点隔离和供电恢复的倒闸操作，在最短的时间内切断故障点恢复供电。

24、投标人提供专业用电业务咨询、技术指导，答疑解难同时做好变(配)电室内部防火、防小动物、安全保卫以及环境、设备卫生等工作。保证24小时通讯畅通。

25、严格执行《电力法》及《供电安全工作现场规程》,“安全第一、预防为主” 的方针，确保人身和设备安全；杜绝违反《安全操作规程》的任何操作。

26、配合供电主管部门或院方的要求，配合进行高、低压电气设备的倒闸操作。

27、保证值班人员持证且在有效期内上岗值班，熟悉配电室运行方式，设备情况、使用方式方法。遵守医院各项规章制度，爱护医院设备及环境，发现问题及时上报主管领导。

28、妥善保管配电室的各种图纸、说明书、技术资料等，建立配电室内所有设备的 技术档案和台账，如有变动及时更新，对所有资料所涉及的信息应负有保密义务，未经院方许可不得向任何第三方透露。