| 序号 | 货物名称 | 单价最高限价（元） | 数量 | 单位 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降型生物安全取材工作站 | 357,500.00 | 1 | 套 | 是 |
| 2 | 安全型标本排毒柜 | 79,000.00 | 5 | 套 | 否 |
| 3 | 微电脑全不锈钢脱水机排毒装置 | 81,500.00 | 1 | 套 | 否 |
| 4 | 微电脑全不锈钢手工染色排毒装置 | 79,500.00 | 2 | 套 | 否 |
| 5 | 微电脑全不锈钢双人包埋机排毒装置 | 157,500.00 | 1 | 套 | 否 |
| 6 | 微电脑全不锈钢病理排毒装置 | 67,500.00 | 1 | 套 | 否 |
| 7 | 数字自动化病理（切片蜡块）管理系统 | 18,750.00 | 42 | 套 | 否 |
| 8 | 全不锈钢专业操作台 | 200,000.00 | 1 | 套 | 否 |
| 9 | 全不锈钢防震切片台 | 55,000.00 | 1 | 套 | 否 |
| 10 | 紧急冲淋洗眼器 | 4,500.00 | 1 | 套 | 否 |
| 11 | 病理实验室专业通风防护系统 | 2,271,453.17 | 1 | 套 | 否 |
| （一） | 病理实验室整体通风防护及空气处理系统部分 | 1260631.00 | 1 | 套 | 否 |
| （1） | 病理废气处理专业定制无级变量智能控制室外机组 | 168,600.00 | 2 | 台 | 否 |
| （2） | 病理新风补充专业定制无级变量智能控制净化机组 | 157,860.00 | 1 | 台 | 否 |
| （3） | 三腔微孔板消声器 | 3,000.00 | 1 | 个 | 否 |
| （4） | 三腔微孔板消声器 | 2,600.00 | 1 | 个 | 否 |
| （5） | 电动开关量密闭阀 | 4,675.00 | 4 | 个 | 否 |
| （6） | 电动开关量密闭阀 | 4,530.00 | 1 | 个 | 否 |
| （7） | 电动模拟量密闭阀 | 3,850.00 | 1 | 个 | 否 |
| （8） | 电动模拟量密闭阀 | 3,620.00 | 1 | 个 | 否 |
| （9） | 电动模拟量密闭阀 | 3,540.00 | 6 | 个 | 否 |
| （10） | 电动模拟量密闭阀 | 3,260.00 | 2 | 个 | 否 |
| （11） | 手动风量调节阀 | 293.00 | 2 | 个 | 否 |
| （12） | 手动风量调节阀 | 285.00 | 5 | 个 | 否 |
| （13） | 70℃防火阀 | 3,175.00 | 4 | 个 | 否 |
| （14） | 70℃防火阀 | 2,560.00 | 1 | 个 | 否 |
| （15） | 70℃防火阀 | 2,130.00 | 1 | 个 | 否 |
| （16） | 方形散流器 | 300.00 | 7 | 个 | 否 |
| （17） | 方形散流器 | 272.00 | 2 | 个 | 否 |
| （18） | 方形散流器 | 243.00 | 8 | 个 | 否 |
| （19） | 新风防雨百叶风口 | 1,600.00 | 1 | 个 | 否 |
| （20） | 镀锌钢板风管(A≤15000) | 346.00 | 816 | m2 | 否 |
| （21） | 镀锌钢板风管(A≤1000) | 332.00 | 201 | m2 | 否 |
| （22） | 镀锌钢板风管(A≤450) | 315.00 | 35 | m2 | 否 |
| （23） | 病理取材工作站专用三级升降不锈钢通风处理静压装置 | 17,880.00 | 1 | 个 | 否 |
| （24） | 病理智能控制全不锈钢排毒柜专用不锈钢通风处理静压装置 | 12,755.00 | 6 | 个 | 否 |
| （25） | 病理安全型标本排毒柜专用不锈钢通风处理静压装置 | 11,570.00 | 5 | 个 | 否 |
| （26） | 硅钛布防火软连接两端带法兰 | 450.00 | 6.2 | m2 | 否 |
| （27） | 防结露橡塑保温板新风管道 | 3,795.00 | 5.1 | m3 | 否 |
| （28） | 防结露橡塑保温板新风管道 | 3,795.00 | 20.5 | m3 | 否 |
| （29） | 防结露橡塑保温板 | 3,795.00 | 0.6 | m3 | 否 |
| （30） | 不锈钢防昆虫过滤网 | 800.00 | 2 | 套 | 否 |
| （31） | 螺栓及五金件 | 59750 | 1 | 项 | 否 |
| （32） | 设备吊装 |  |  |  | 否 |
| （33） | 设备钢制基础 |  |  |  | 否 |
| （34） | 系统调试 |  |  |  | 否 |
| （二） | 病理科实验室空调冷热水部分 | 44134.67 | 1 | 套 | 否 |
| （1） | 电动三通比例积分调节阀 | 8,800.00 | 1 | 个 | 否 |
| （2） | Y型过滤器 | 240.00 | 1 | 个 | 否 |
| （3） | 球形软连接 | 240.00 | 2 | 个 | 否 |
| （4） | 蜗轮对夹式蝶阀 | 823.00 | 6 | 个 | 否 |
| （5） | 压力表（含表弯、球阀、旋塞阀） | 167.00 | 2 | 套 | 否 |
| （6） | 圆盘指针式温度计 | 116.00 | 2 | 套 | 否 |
| （7） | 泄水阀 | 145.00 | 2 | 个 | 否 |
| （8） | 自动排气阀 带配套球阀 | 230.00 | 2 | 套 | 否 |
| （9） | 无缝钢管 | 112.08 | 68 | m | 否 |
| （10） | 镀锌钢管 | 81.26 | 18 | m | 否 |
| （11） | 镀锌钢管 | 118.00 | 12 | m | 否 |
| （12） | 病理科橡塑保温管 | 3,795.00 | 1.78 | m3 | 否 |
| （13） | 病理科管道支架 | 34.63 | 260 | kg | 否 |
| （14） | 水系统调试 | 2101.65 | 1 | 项 | 否 |
| （三） | 病理实验室通风智能控制系统部分 | 966687.5 | 1 | 套 | 否 |
| （1） | 病理实验室通风防护系统一体化智能控制软件系统 | 275,000.00 | 1 | 台 | 否 |
| （2） | 病理实验室专用实时动态图形软件 | 75,578.00 | 1 | 套 | 否 |
| （3） | 病理实验室工业监控计算机装置 | 14,500.00 | 1 | 套 | 否 |
| （4） | 网络控制器 | 9,120.00 | 1 | 套 | 否 |
| （5） | 总线控制器 | 13,450.00 | 1 | 套 | 否 |
| （6） | 病理实验室专用无线信息系统 | 23,510.00 | 1 | 套 | 否 |
| （7） | 病理实验室实时全景55寸大型人机交互界面 | 56,900.00 | 1 | 台 | 否 |
| （8） | 病理实验室空气质量（甲醛）实时监测控制系统 | 15,321.00 | 1 | 套 | 否 |
| （9） | 病理实验室空气质量（二甲苯）实时监测控制系统 | 36,360.00 | 4 | 套 | 否 |
| （10） | 空气微压差传感器 | 2,981.00 | 2 | 套 | 否 |
| （11） | 空气微压差传感器 | 2,981.00 | 6 | 套 | 否 |
| （12） | 风速变送器 | 2,998.00 | 1 | 套 | 否 |
| （13） | 风速变送器 | 2,998.00 | 6 | 套 | 否 |
| （14） | 室外温度传感器 | 2,998.00 | 1 | 套 | 否 |
| （15） | 风道温度传感器 | 2,998.00 | 1 | 套 | 否 |
| （16） | 室内温度传感器 | 2,998.00 | 1 | 套 | 否 |
| （17） | 防冻开关 | 1,820.00 | 1 | 套 | 否 |
| （18） | 压差开关 | 1,450.00 | 2 | 套 | 否 |
| （19） | 检修箱 | 2,130.00 | 3 | 台 | 否 |
| （20） | 病理实验室控制站AC1 |  |  |  | 否 |
| 1） | 病理实验室通风防护分室控制站柜 | 11,700.00 | 1 | 台 | 否 |
| 2） | 病理实验室通风防护分室控制装置 | 29,000.00 | 1 | 台 | 否 |
| 3） | 病理实验室分室控制10寸人机交互界面 | 11,000.00 | 1 | 台 | 否 |
| （21） | 病理实验室控制站AC2 |  |  |  | 否 |
| 1） | 病理实验室通风防护分室控制站柜 | 11,700.00 | 1 | 台 | 否 |
| 2） | 病理实验室通风防护分室控制装置 | 29,000.00 | 1 | 台 | 否 |
| 3） | 病理实验室分室控制10寸人机交互界面 | 11,000.00 | 1 | 台 | 否 |
| （22） | 病理实验室通风系统动力站BL-AP |  |  |  | 否 |
| 1） | 病理实验室通风防护变频动力站柜 | 27,900.00 | 1 | 台 | 否 |
| 2） | 病理实验室通风防护系统无极变量装置 | 9,727.00 | 2 | 台 | 否 |
| 3） | 病理实验室通风防护系统无极变量装置 | 7,310.00 | 1 | 台 | 否 |
| 4） | 病理实验室通风防护多功能控制系统 | 29,000.00 | 1 | 台 | 否 |
| 5） | 病理实验室通风防护系统10寸人机交互界面 | 11,000.00 | 1 | 台 | 否 |
| （23） | 电力电缆 | 49.00 | 250 | m | 否 |
| （24） | 控制线 | 618.70 | 3 | 100m | 否 |
| （25） | 屏蔽控制线 | 910.00 | 3 | 100m | 否 |
| （26） | 屏蔽控制线 | 910.00 | 1 | 100m | 否 |
| （27） | 屏蔽控制线 | 1,230.00 | 3 | 100m | 否 |
| （28） | 屏蔽控制线 | 618.70 | 2 | 100m | 否 |
| （29） | 屏蔽控制线 | 1,230.00 | 1 | 100m | 否 |
| （30） | 屏蔽控制线 | 1,230.00 | 1 | 100m | 否 |
| （31） | 屏蔽控制线 | 910.00 | 0.2 | 100m | 否 |
| （32） | 屏蔽控制线 | 1,564.00 | 4 | 100m | 否 |
| （33） | 控制线 | 910.00 | 1 | 100m | 否 |
| （34） | 屏蔽网线 | 6.00 | 200 | m | 否 |
| （35） | 电缆桥架 | 50.00 | 10 | m | 否 |
| （36） | 电缆桥架 | 34.00 | 280 | m | 否 |
| （37） | 金属线管 | 15.00 | 10 | m | 否 |
| （38） | 金属线管 | 13.00 | 50 | m | 否 |
| （39） | 金属线管 | 10.00 | 50 | m | 否 |
| （40） | 金属软管 | 10.00 | 10 | m | 否 |
| （41） | 金属软管 | 8.00 | 50 | m | 否 |
| （42） | 金属软管 | 16.30 | 50 | m | 否 |
| （43） | 金属接线盒 | 5.00 | 10 | 个 | 否 |
| （44） | 系统调试 | 28500.00 | 1 | 项 | 否 |
| （45） | 五金件 |  |  |  |  |
| 12 | 实验台 | 5,000.00 | 176 | 延米 | 否 |
| 13 | 紧急洗眼器 | 800.00 | 20 | 套 | 否 |
| 14 | 通风橱 | 15,000.00 | 5 | 个 | 否 |

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 质量保证期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升降型生物安全取材工作站 | #1.整机升降系统：具有脚控、触控、遥控三种或三种以上升降方式控制功能。（需提供投标人的“智能生物安全取材工作站脚控、触控、遥控三种升降方式控制软件”著作权证书） 2.整机电动升降系统高度可任意调节，升降行程≥370mm。 3.微电脑智能控制系统液晶触控式人机交互界面：≥10寸，防尘防水等级≥IP65，提供多种工况下一站式管理和监测，支持远程控制，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能。 4.病理废气智能排风系统：上送下排背吸式负压排气，风量、风速、风压运行参数可通过微电脑智能控制触摸屏无极调控，与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。 #5.自动风幕隔离与消毒系统：具有自动风幕隔离与消毒控制功能。（需提供投标人的“智能取材工作站自动风幕隔离与消毒控制软件著作权证书”） - 材质：医用级316L不锈钢材质，台面、台顶钢板厚度≥2mm，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理，R5mm。 7.骨组织粉碎装置。 8.照明装置：LED照明灯照度≥300LUX，配置标本成像加强光源。 9.台面给排水装置：台面为一体式模压拉伸成型标本冲洗池，至少配备≥360°标本冲洗、移动式冲洗和侧面喷洒装置。 10.辅助功能：具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺，具有可升降取材专用砧板。 11.配电装置：具有双重用电安全防护装置。 12.取材工作站专用全不绣钢三级升降型静压装置：三级升降，升降范围≥370mm，316L不锈钢材质，厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏及静压降噪处理。 - 可对接病理实验室通风防护系统。 #14.防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。 15.规格：1500mm×850mm×2050mm（±5mm） | 5 |
| 2 | 安全型标本排毒柜 | 1.控制系统：具有排毒柜、技术室、总控室三方三地连锁控制功能。 2.工作模式：智能设定排风量，至少包含工作、值班两种运行状态，与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。 3.材料：整机材质：316L不锈钢，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜内抽拉层板网孔式排风导流，柜内底部具有排水装置以便内腔消毒清洗，柜门铰链式免维护扣装组件。 4.病理废气处理系统：废气处理量≥500m³/h，柜内负压排气，柜门顶部配置防飘溢补风口，柜门安装弹性自适应密封装置。 5.标本排毒柜专用全不绣钢静压装置：316L不锈钢材质，厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏及静压降噪处理。 6.可对接病理实验室通风防护系统。 7.防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。 8.规格：800mm×600mm×2050mm（±5mm） | 5 |
| 3 | 微电脑全不锈钢脱水机排毒装置 | - 微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面≥7寸，防尘防水等级≥IP65，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能，配有USB接口。 2.控制系统：具有排毒柜、技术室、总控室三方三地连锁控制功能 3.病理废气智能排风装置：废气处理量≥1800m³/h，三段式气体导流设计顶部排风，可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。 4.材质：整机采用316L不锈钢材质，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜体两侧透明边窗，增加采光性及通透性。 5.操作视窗：分段全景安全玻璃视窗，无轨式左右移动系统。 6.304不锈钢防震调节脚单只承载力：≥500kg。 7.配备LED照明灯、紫外线消毒灯。 8.配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。 9.通风排毒柜专用全不绣钢静压装置：316L不锈钢材质，厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏及静压降噪处理。 10.可对接病理实验室通风防护系统。 11.防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。 12.规格：2000mm×1100mm×2350mm（±5mm） | 5 |
| 4 | 微电脑全不锈钢手工染色排毒装置 | 1.控制系统：具有排毒柜、技术室、总控室三方三地连锁控制功能。 2.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面≥7寸，防尘防水等级≥IP65，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能，配有USB接口。 3.病理废气智能排风装置：废气处理量≥1500m³/h，三段式气体导流设计顶部排风，可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。 4.材质：整机采用316L不锈钢材质，台面≥2mm厚一体成型，成型后台面厚度≥85mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向仪器台内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝。结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜体两侧透明边窗。 5.专用水池：材质：316L不锈钢板，厚度≥2mm。 #6.操作视窗：电动及手动两种开启模式，不锈钢排毒柜专用链条传动机构，承载力≥3.5KN，具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置。（需提供投标人的“病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制相关软件著作权证书） 7.304不锈钢防震调节脚单只承载力：≥500kg。 8.配备LED照明灯、紫外线消毒灯。 9.配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。 10.通风排毒柜专用全不绣钢静压装置：316L不锈钢材质，厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏及静压降噪处理。 11.可对接病理实验室通风防护系统。 12.防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。 13.规格数量：1500mm×850mm×2350mm（±5mm），1套；1800mm×850mm×2350mm（±5mm），1套。 | 5 |
| 5 | 微电脑全不锈钢双人包埋机排毒装置 | 1.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面≥7寸，防尘防水等级≥IP65，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能，配有USB接口。 2.病理废气智能排风装置：废气处理量≥1500m³/h，三段式气体导流设计顶部排风，可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。 3.材质：整机采用316L不锈钢材质，台面≥2mm厚一体成型，成型后台面厚度≥85mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向仪器台内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝。结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜体两侧透明边窗，增加采光性及通透性。 4.操作视窗：具有视窗电动升降及电子刹车控制功能。 5.304不锈钢防震调节脚单只承载力：≥500Kg。 6.配备LED照明灯、紫外线消毒灯。 7.配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。 8.通风排毒柜专用全不绣钢静压装置：316L不锈钢材质，厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏及静压降噪处理。 9.可对接病理实验室通风防护系统。 10.防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。 11.规格：2400mm×1000mm×2350mm（±5mm） | 5 |
| 6 | 微电脑全不锈钢病理排毒装置 | 1.微电脑智能控制系统：液晶触控式人机交互界面≥7寸，防尘防水等级≥IP65，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能，配有USB接口。 2.病理废气智能排风装置：废气处理量≥1500m³/h，三段式气体导流设计顶部排风，可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动。 3.材质及制造工艺：整机采用316L不锈钢材质，台面≥2mm厚一体成型，成型后台面厚度≥85mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向仪器台内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜体两侧透明边窗，增加采光性及通透性。 4.操作视窗：电动及手动两种开启模式，不锈钢排毒柜专用链条传动机构，承载力≥3.5KN，具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置。 5.304不锈钢防震调节脚单只承载力≥500kg。 6.配备LED照明灯、紫外线消毒灯。 7.配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。 8.通风排毒柜专用全不绣钢静压装置：316L不锈钢材质，厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏及静压降噪处理。 9.可对接病理实验室通风防护系统。 10.防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。 | 5 |
| 7 | 数字自动化病理（切片蜡块）管理系统 | 1.数字自动化病理（蜡块/切片）管理系统：须满足“无序存放，有序管理”病理（切片/蜡块/报告单）资料专业化智慧化管理要求；提供病理（切片/蜡块/报告单）资料一站式管理方案，支持远程操控和管理； #2.具有（蜡块/切片）数字自动化病理管理系统。（（需提供投标人的“自动化病理（切片蜡块）管理系统”软件著作权证书）） #3.具有病理切片管理系统。（需提供投标人的“切片管理系统”软件著作权证书） 4.具有病理蜡块管理系统。 5.系统需有数字自动化（蜡块/切片）资料管理专业软件，配备专业的病理资料电子数据库，可设密码、可分配多级管理操作权限,可为病理档案的网络化管理提供技术支持。 6.一站式管理整套设备PC端智能控制系统：至少包含病理资料归档、存取借阅及归还管理、系统各级参数的设定及设备多种状态操控等。配备自动及人工两种开机操控方式，且自由切换。 7.工业级触控式人机交互界面。 8.机电安全系统：系统需采用安全驱动方式，电动机绕组温升≤40K，电动机堵转试验结束绕组温度≤90℃，电动机绕组的绝缘电阻在常态及热态下均≥100MΩ。支持智能多通道操作，一键式完成操作。通道打开时，系统照明灯自动打开，通道关闭时，系统照明灯自动关闭。 9.人机交互器件：支持拼音输入法及手写输入法可灵活切换选择的录入或查询功能、支持全屏手指滑动 10. 配备人体感应安全锁定装置，具备自适应防挤压保护功能。 11.材质工艺：移动架体需采用高承载力底盘和传动装置，满足架体运行平稳前后同步无拖拽偏移要求，移动系统框架结构高承载力的设备框架。移动架体轨道实芯方钢尺寸：≥25mm×25mm，做防锈处理。底盘材质：一级钢冷钢，钢板厚度≥3mm，立柱钢板厚度为≥1.5mm。 12.内置病理专用保存系统：系统内置病理切片、蜡块保存装置的规格需完全相同，可实现自由组合和互换。材质采用冷轧钢，厚度≥1.0mm，无缝焊接工艺。蜡块柜内屉采用ABS模压铸造一次成型，内外屉可分别取出，采用钢珠式静音导轨，柜体无折弯无焊缝，双重的防脱落保护装置，且提供防虫蛀防腐蚀方案。切片柜抽屉均为标准件，可自由互换，滑道采用ABS成型标准滑道，柜体无折弯无焊缝，且每层柜体均有加强筋。 13.病理蜡块保存装置：要求规格400mm×480mm×1600mm/套（±10mm），分上下两节，双抽屉设计；病理切片保存装置：要求规格400mm×480mm×1600mm/套（±10mm），分上下两节，抽屉具有防脱落保护装置。（病理蜡块保存装置和病理切片保存装置具体数量比例由采购人确定） 14.防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。 | 5 |
| 8 | 全不锈钢专业操作台 | A）、包含10台全不锈钢专业操作台，每台规格分别为： 5330×600×850mm（±10mm），1台 含1个台面一体式专用水池 1500×800×770mm（±10mm），1台 3360×750×850mm（±10mm），1台 含1个台面一体式专用水池 3600×750×850mm（±10mm），1台 1800×750×850mm（±10mm），1台 含1个台面一体式专用水池 1250×750×850mm（±10mm），1台 2730×1500×850mm（±10mm），1台 1000×1000×850mm（±10mm），1台 4000×750×850mm（±10mm），1台 1270×750×850mm（±10mm），1台 其技术参数需满足： 1.材质及工艺：整机316L不锈钢，台面钢板厚度≥2mm，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm。 2.台面：台面≥2mm厚不锈钢一体成型，成型后台面厚度≥60mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向台体内圆弧边处理，无任何填充物，无接缝，结构稳固、承重力≥300kg/㎡。 3.专用水池：厚度≥2mm，材质：316L不锈钢板，与台面一体冲压成型，无接缝。 4.结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。 5.柜体材料：304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理。 6.布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选。 7.边角处理：安全型圆弧角处理。 8.地脚：采用不锈钢防震调节脚，单只承载力≥500Kg。 9.防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。 B）、包含1台不锈钢烤箱台 规格：1800×750×850mm（±10mm），其技术参数需满足： 1.台面板：采用22mm厚一体烧制釉面黑坯平板陶瓷台面，具有耐高温、耐腐蚀、耐磨、耐污染等性能： 1.1.工艺性要求：陶瓷台面需采用耐污染黑色坯体，且坯体与表面釉面采用一体烧制工艺，样品敲碎后检测为：一体实芯黑色坯体，且里面无空洞，无气泡，无杂色。 #1.2.化学性能要求：参照GB/T 3810.13-2016标准，对样品耐化学腐蚀性进行测试，包括高浓度（H）酸、低浓度（L）酸、低浓度（L）碱、高浓度（H）碱等化学试剂检测结果为：合格。 1.3.承载性要求：依据T/CIQA 10-2020检测标准，大于700kg的载荷保压时间大于500小时，检测结果为：样品无破坏。 2.结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。 3.柜体材料：304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理。 4.布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选。 5.边角处理：安全型圆弧角处理。 6.地脚：采用不锈钢防震调节脚，单只承载力≥500Kg。 | 5 |
| 9 | 全不锈钢防震切片台 | 1.材质及工艺：整机316L不锈钢，台面钢板厚度≥2mm，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm。 2.防震台面：不锈钢台面厚度：≥2mm，成型后台面厚度≥60mm，台面与支腿U型一体式结构，整体向台体内圆弧边处理，无填充物，无接缝，承重力≥300kg/㎡。 3.专用水池：厚度≥2mm，316L不锈钢板与台面一体冲压成型，无接缝。 4.结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。 5.柜体材料：材质：304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺。 6.布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选。 7.边角处理：安全型圆弧角处理。 8.地脚：不锈钢防震调节脚，单只承载力≥500Kg。 9.规格：4000mm×1500mm×850mm（±10mm），带304不锈钢水槽 10.防火性能要求：符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。 | 5 |
| 10 | 紧急冲淋洗眼器 | 1.材质：全不锈钢结构外部涂层为高亮度环氧树脂涂层，立式结构， 2.上部冲淋器：304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头； 3.下部洗眼器：304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘； 4.洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网。 5.冲林器、洗眼器、入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用304不锈钢。 6.洗眼喷头材质：高密度PP，内置不锈钢过滤网。 | 2 |
| 11 | 病理实验室专业通风防护系统 |  | 5 |
| 11.1 | 病理实验室整体通风防护及空气处理系统部分 | 1.系统应包含病理废气处理系统、全新风式新风补充系统。 2.满足病理实验室所有通风排毒设备的通风排毒及新风补充需求、实验室温度调节需求及病理实验室空气流向实现正确导向；各病理实验通风排毒装备、各实验室监控站、总监控站均需实现人机界面交互，不同工况智能自动切换，实现三方三地数字自动化智能联动操控管理。 #3.具有病理实验室整体通风防护系统专业软件。（需提供投标人的“病理实验室整体通风防护系统”软件著作权证书） #4.具有病理实验室新风补充系统专业软件。（需提供投标人的“病理实验室新风补充系统”软件著作权证书） #5.具有病理实验室空气净化处理系统专业软件。（需提供投标人的“病理实验室空气净化处理系统”软件著作权证书）。 6.废气处理系统、全新风补充系统需与病理实验室取材工作站等设备、智能控制系统无缝对接，实现总控、分控及设备终端三方三地智能操控管理。 7.系统具有甲醛、二甲苯检测控制功能。 8.全新风，无循环废气利用，符合医学实验室生物安全和病理质控要求。 9.投标人需充分考虑病理实验操作安全的特殊要求，如切片染色对室内空气气流和温度的特殊需求等，提供针对性技术解决方案措施，提供合理的新风补充气流流速及补风口分配方案，保证病理切片安全和有效染色。 |  |
| （1） | 病理废气处理专业定制无级变量智能控制室外机组 | 1.需为病理废气处理专业定制机组，智能调节无级变量 2.风量：≥15500m³/h，静压：≥1200Pa， 3.功能段组成：进风段、初效段、杀菌段、病理废气专业处理段、风机段、出风段； 4.风机功率：≥11kw（一用一备） |  |
| （2） | 病理新风补充专业定制无级变量智能控制净化机组 | 1.具有智能调节无级变量功能； 2.风量：≥10500m³/h，静压≥600Pa， 3.功能段组成：进风段、初效段、表冷段、检修段、风机段、均流段、病理专业新风处理段、出风段， 4.风机功率：≥7.5kw。 |  |
| （3） | 三腔微孔板消声器 | 1.规格：≥1400mm×400mm×1500mm，（±10mm）。 2.孔径：≤1mm 3.阻损：≤15Pa |  |
| （4） | 三腔微孔板消声器 | 1.规格：≥1000mm×400mm×1500mm，（±10mm） 2.孔径：≤1mm 3.阻损：≤15Pa |  |
| （5） | 电动开关量密闭阀 | 1.规格：≥1400mm×400mm（±10mm），材质：碳钢。 2.电动执行器：扭矩：≥20N，运行时间≥150s；位置精准度：≤±5%；噪音等级：≤35db(A)； |  |
| （6） | 电动开关量密闭阀 | 1.规格≥1250 mm×500 mm，材质：碳钢。 2.电动执行器：扭矩：≥20N，运行时间≥150s；位置精准度：≤±5%；噪音等级：≤35db(A)； |  |
| （7） | 电动模拟量密闭阀 | 1.规格：≥630mm×320mm（±10mm），材质：碳钢。 2.电动执行器：扭矩：≥5N；信号：0-10V；运行时间：≥150s；开度：≥0-90度模拟型；位置精准度：≤±5%；旋转角度：≥95°；噪音等级：≤35db(A)； |  |
| （8） | 电动模拟量密闭阀 | 1.规格：≥500 mm×250 mm（±10mm），材质：碳钢。 2电动执行器：扭矩：≥5N；信号：0-10V；运行时间：≥150s；开度：≥0-90度模拟型；位置精准度：≤±5%；旋转角度：≥95°，机械可调；噪音等级：≤35db(A)； |  |
| （9） | 电动模拟量密闭阀 | 1.规格：≥500 mm×200mm（±10mm），矩形阀体，碳钢材质。 2电动执行器：扭矩：≥5N；信号：0-10V；运行时间：≥150s；开度：≥0-90度模拟型；位置精准度：≤±5%；旋转角度：≥95°，机械可调；噪音等级：≤35db(A)； |  |
| （10） | 电动模拟量密闭阀 | 1.规格：≥400mm×200mm（±10mm），矩形阀体，碳钢材质。 2电动执行器：扭矩：5N， DC 24V；信号：0-10V；运行时间：150s；开度：0-90度模拟型；位置精准度：±5%；旋转角度：≥95°，机械可调；噪音等级：≤35db(A)； |  |
| （11） | 手动风量调节阀 | 1.规格：≥200mm×200mm（±10mm），矩形阀体，碳钢材质。 2.钢板厚度：≥2.0mm；叶片厚度：≥1.2mm |  |
| （12） | 手动风量调节阀 | 1.规格：≥200 mm×150mm，矩形阀体，碳钢材质。 2.钢板厚度：≥2.0mm；叶片厚度：≥1.2mm |  |
| （13） | 70℃防火阀 | 1.规格：≥1400mm×400mm（±10mm），矩形阀体，碳钢材质。 2.阀体厚度：≥2mm，叶片厚度：≥2mm；可手动关闭，手动开启复位；耐火时间：≥90min，输出阀门关闭信号和连锁控制信号；DC 24V； |  |
| （14） | 70℃防火阀 | 1.规格≥1250mm×500mm，矩形阀体，碳钢材质。 2.阀体厚度：≥2mm，叶片厚度：≥2mm；可手动关闭，手动开启复位；耐火时间：≥90min，输出阀门关闭信号和连锁控制信号； |  |
| （15） | 70℃防火阀 | 1.规格：≥1000 mm×400 mm，矩形阀体，碳钢材质。 2.阀体厚度：≥2mm，叶片厚度：≥2mm；可手动关闭，手动开启复位；耐火时间≥90min，输出阀门关闭信号和连锁控制信号；DC 24V； |  |
| （16） | 方形散流器 | 1.规格：≥400 mm×400 mm，铝合金材质，材质厚度≥0.8mm |  |
| （17） | 方形散流器 | 1.规格：≥300 mm×300 mm，铝合金材质，材质厚度≥0.8mm |  |
| （18） | 方形散流器 | 1.规格：≥200 mm×200 mm，铝合金材质，材质厚度≥0.8mm |  |
| （19） | 新风防雨百叶风口 | 1.规格：≥1250 mm×500 mm，铝合金材质，材质厚度≥1.0mm |  |
| （20） | 镀锌钢板风管(A≤15000) | 1.钢板厚度：≥1.0mm 2.风管截面长边：≤15000mm |  |
| （21） | 镀锌钢板风管(A≤1000) | 1.钢板厚度：≥0.75mm 2.风管截面长边：≤1000mm |  |
| （22） | 镀锌钢板风管(A≤450) | 1.钢板厚度：≥0.6mm 2.风管截面长边：≤450mm |  |
| （23） | 病理取材工作站专用三级升降不锈钢通风处理静压装置 | 1.取材工作站专用，三级升降，升降范围≥370mm， 2.材质：SUS316L不锈钢 3.厚度：≥1.0mm 4.内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏及静压降噪处理。 |  |
| （24） | 病理智能控制全不锈钢排毒柜专用不锈钢通风处理静压装置 | 1.材质：SUS316L不锈钢 2.厚度：≥1.0mm， 3.内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏及静压降噪处理。 |  |
| （25） | 病理安全型标本排毒柜专用不锈钢通风处理静压装置 | 1.材质：SUS316L不锈钢 2.厚度：≥1.0mm 3.内含通风导流装置，无软接，防废气泄漏及静压降噪处理。 |  |
| （26） | 硅钛布防火软连接两端带法兰 | 1.耐高温：≥280℃ 2.耐低温：≥-70℃ 3.耐腐蚀，耐老化 |  |
| （27） | 防结露橡塑保温板新风管道 | 1.厚度：≥30mm 2.阻燃等级：≥B1级 |  |
| （28） | 防结露橡塑保温板新风管道 | 1.厚度：≥20mm 2.阻燃等级：≥B1级 |  |
| （29） | 防结露橡塑保温板 | 1.厚度≥10mm 2.阻燃等级：≥B1级 |  |
| （30） | 不锈钢防昆虫过滤网 | 材质：304不锈钢 |  |
| （31） | 螺栓及五金件 | 1.螺栓及五金件：国标。 2.设备吊装：起重吊装。 3.设备钢制基础：20#工字钢 4.系统调试：病理实验室整体通风防护及空气处理系统部分整体系统单机检测调试及联动检测调试。 |  |
| （32） | 设备吊装 |  |  |
| （33） | 设备钢制基础 |  |  |
| （34） | 系统调试 |  |  |
| 11.2 | 病理科实验室空调冷热水部分 | 病理实验室新风补充用空调冷热水冷热源：采购人提供并负责预留接口，与系统的接驳工作及接驳用电动调节阀、截止阀、排气阀、蝶阀、无缝钢管和压力表等备件材料采购由投标人负责。 |  |
| （1） | 电动三通比例积分调节阀 | 1.尺寸：DN65， 2.材质：铸铁材质， 3.承压：≥1.6MPa； 4.耐温：-10~150℃； 5.电源：AC 24V，输出信号：0-10V或4~20mA |  |
| （2） | Y型过滤器 | 1.尺寸：DN65 2.材质：铸铁材质，法兰连接 |  |
| （3） | 球形软连接 | 1.尺寸：DN65 2.材质：橡胶材质，法兰连接，可曲挠橡胶接头 |  |
| （4） | 蜗轮对夹式蝶阀 | 1.尺寸：DN65， 2.材质：铸铁材质，法兰连接， 3.耐温：-45~100℃ |  |
| （5） | 压力表（含表弯、球阀、旋塞阀） | 表盘直径：≥100mm，压力范围：0-1.6MPa |  |
| （6） | 圆盘指针式温度计 | 温度范围：0-100℃ |  |
| （7） | 泄水阀 | 尺寸：DN20，材质：铜质，螺纹连接 |  |
| （8） | 自动排气阀 带配套球阀 | 尺寸：DN20，材质：铜质。螺纹连接 |  |
| （9） | 无缝钢管 | 尺寸：D71*3，壁厚≥3.5mm |  |
| （10） | 镀锌钢管 | 尺寸：DN20，热镀锌，壁厚≥2.75mm |  |
| （11） | 镀锌钢管 | 尺寸：DN32，热镀锌，壁厚≥3.25mm |  |
| （12） | 病理科橡塑保温管 | 厚度：≥30mm，耐火等级：≥B1级，耐温：-40~105℃ |  |
| （13） | 病理科管道支架 | 除锈处理：一般钢结构除锈/刷油，二道红丹锈漆二道调和漆 |  |
| （14） | 水系统调试 | 独立进行漏水、流速、压力等单机运行调试和全系统联动运行调试，空调水系统调试内容：管道冲洗、管道试压、系统试运行、电动水阀控制测试等。 |  |
| 11.3 | 病理实验室通风智能控制系统部分 | 1.设计总体理念须达到：整体系统一站式智能化操控和管理；按照智慧病理实验室(包括现代化、数字化、自动化、标准化、模块化、智能化)、环境友好实验室、节能实验室设计。 #2.具有病理实验室空气质量监测组网软件。（需提供投标人的“病理实验室空气质量监测组网软件”软件著作权证书） #3.需具有病理实验室通风防护系统定压随动控制软件。（需提供投标人的“病理实验室通风防护系统定压随动控制软件系统”相关软件著作权证书） 4.满足病理取材工作站等排毒装备、病理废气安全排放、新风补充三个维度之间数据实时交互，自动优化组合病理实验室内环境、废气安全排放及新风补充组网方案，满足病理实验室生物安全需要，实现节能减排实验室需求。 5.各个通风排毒装备、各实验室监控站、总监控站设计满足一体化整体解决方案设计要求。即各病理实验通风排毒装备、各实验室监控站、总监控站均需实现人机界面交互，不同工况智能自动切换，实现三方多地数字自动化智能联动操控管理。 6.整体系统智能云计算工作模式：自由设置工作模式、加班模式、夜间值班模式和节假日模式，系统自动延时关闭或启动。 7.系统需具有实时本地声光报警和远程报警功能，监测数据具有数字、表格、趋势图三种以上图表格式，数据保存于系统内，可查找、显示和分析，保存时间≥3年。 |  |
| （1） | 病理实验室通风防护系统一体化智能控制软件系统 | 1.需具有病理科实验室室内智能控制系统功能。 2.需满足三级操控，病理专业深度开发设计，智慧化控制系统； 3.需实现病理实验室总控制站、分控制站和设备终端三方多地实时数字自动化智能联动操控管理需求； 4.需满足病理取材工作站等排毒装备、病理废气安全排放、新风补充三个维度之间数据实时交互，自动优化组合病理实验室内环境、废气安全排放及新风补充组网方案； 5.一键式触控人机交互，多种工作模式、值班模式和放假模式自动或手动切换，具备病理实验室实时自动监测和故障报警功能； 6.自动优化组网分配病理专业实验室通风防护系统工作方案，实时监测病理实验室内二甲苯、甲醛和染色试剂浓度并可实时报警。 7.协调调用各采集、通讯、运算、控制、执行等各子系统完成智能控制，采集风压、风速、温度信号，与各设备通信，收集各设备数据，调节废气处理量，新风补充量以及空调调节量，以及处理各种报警的模式，集合了病理实验室各种状态及应对方案。 |  |
| （2） | 病理实验室专用实时动态图形软件 | 1.适配病理实验室实验专业要求，高清动态病理图文一键式人机交互； 2.具有系统多屏同步功能，网络通讯，工业级抗干扰设计； 3.实时动态监控各种环境参数，高清动态图文工艺流程显示，历史数据记录可复制可打印； |  |
| （3） | 病理实验室工业监控计算机装置 | 工业级，专业监控；可适配病理实验室专用实时动态图形软件和病理实验室通风防护系统一体化智能控制软件系统。高清液晶显示屏。 |  |
| （4） | 网络控制器 | TCP/IP网络通信 |  |
| （5） | 总线控制器 | 工业总线网络通信 |  |
| （6） | 病理实验室专用无线信息系统 | 1.系统状态远程监控 2.可多人远程故障报警，直观文字信息显示 3.历史记录可储存可查询 |  |
| （7） | 病理实验室实时全景55寸大型人机交互界面 | 屏幕尺寸：≥55寸，触屏式人机交互，预装病理实验室专用通风防护软件系统，实时动态高清图文交互，图形显示工艺流程，集中显示管理。 |  |
| （8） | 病理实验室空气质量（甲醛）实时监测控制系统 | 1.具有甲醛监测控制功能。 2.实时监测病理实验室内甲醛浓度并可实时报警，自动优化组网分配病理专业实验室通风防护系统工作方案。 3．DC24V供电，测量范围0~1ppm，信号4~20mA,监测甲醛浓度,实时与通风系统连锁，在显示器有正常、预警、超标、较重四个不同颜色区域显示并存储记录，当到达超标区域时，自动启动强排模式，增大换气量，使室内甲醛浓度迅速降低，当浓度降到正常范围内，重新回到正常排风模式。 |  |
| （9） | 病理实验室空气质量（二甲苯）实时监测控制系统 | #1.具有二甲苯监测控制功能。（需提供投标人的“甲灌、二甲苯监测控制系统”软件著作权证书） 2．实时监测病理实验室内二甲苯浓度并可实时报警，自动优化组网分配病理专业实验室通风防护系统。 3．DC24V供电，测量范围：0-20ppm，信号：4-20mA,监测二甲苯浓度,实时与通风系统连锁，在显示器有正常、预警、超标、较重四个不同颜色区域显示并存储记录，当到达超标区域时，自动启动强排模式，增大换气量，使室内二甲苯浓度迅速降低，当浓度降到正常范围内，重新回到正常排风模式。 |  |
| （10） | 空气微压差传感器 | DC24V供电，测量范围0-500Pa |  |
| （11） | 空气微压差传感器 | DC24V供电，测量范围0-200Pa |  |
| （12） | 风速变送器 | 长度：≥150,DC24V供电，测量范围：0-10M/s |  |
| （13） | 风速变送器 | 长度：≥100,DC24V供电，测量范围：0-10M/s |  |
| （14） | 室外温度传感器 | DC24V供电，测量范围：-50至50℃ |  |
| （15） | 风道温度传感器 | DC24V供电，测量范围：-50至50℃ |  |
| （16） | 室内温度传感器 | DC24V供电，测量范围：0-50℃ |  |
| （17） | 防冻开关 | 220V电压，固定式接线安装，防冻保护温度：5℃。 |  |
| （18） | 压差开关 | 50~500Pa，过滤阻塞报警 |  |
| （19） | 检修箱 | 1.配备维修电源(交流220V，10A)、LED照明 2.适配现场机组安装(箱体大约300X300X150) |  |
| （20） | 病理实验室控制站AC1 | 监控设定本区（室）系统工况，可设置多级操作权限和密码；柜式设计及墙面安装；≥10寸触控式人机界面，表面防水等级≥IP65。 |  |
| 1） | 病理实验室通风防护分室控制站柜 | 全钢柜体，断路器、接触器、热继、冗余开关电源、电缆等电气元件 |  |
| 2） | 病理实验室通风防护分室控制装置 | 1. CPU数量：1个，具有DI、DO、AI、AO多个模块，通讯≥3组、以太网模块≥1组，具有编程控制、控制、通信功能。 2.能够与取材台、通风柜等基础设备通信，收集各种数据，采集甲醛、二甲苯、温度等实验室各种指标，转换运算，与通风系统共享数据，完成各种模式的通风运行。 |  |
| 3） | 病理实验室分室控制10寸人机交互界面 | 1.人机界面：≥10寸，具有操作和调整设备运行工况功能； 2.此人机交互界面需同时包含废气处理、新风补充、实验室内通风设备的运行数据监控和参数设置 |  |
| （21） | 病理实验室控制站AC2 | 1.能够监控设定本区（室）系统工况，可设置多级操作权限和密码； 2.柜式设计及墙面安装；触控式人机界面：≥10寸，表面防水等级≥IP65。 |  |
| 1） | 病理实验室通风防护分室控制站柜 | 全钢柜体，断路器、接触器、热继、冗余开关电源、电缆等电气元件 |  |
| 2） | 病理实验室通风防护分室控制装置 | 1. CPU数量：1个，具有DI、DO、AI、AO多个模块，通讯≥3组、以太网模块≥1组，具有编程控制、控制、通信功能。 2.能够与取材台、通风柜等基础设备通信，收集各种数据，采集甲醛、二甲苯、温度等实验室各种指标，转换运算，与通风系统共享数据，完成各种模式的通风运行 |  |
| 3） | 病理实验室分室控制10寸人机交互界面 | 1.人机界面：≥10寸，具有操作和调整设备运行工况功能； 2.此人机交互界面需同时包含废气处理、新风补充、实验室内通风设备的运行数据监控和参数设置 |  |
| （22） | 病理实验室通风系统动力站BL-AP | 需满足病理实验室通风防护系统动力要求，调节病理废气处理量、送风量以及调节温度。 |  |
| 1） | 病理实验室通风防护变频动力站柜 | 全钢柜体，互感器、多功能电流电压表、断路器、接触器、热继、冗余开关电源、电缆等电气元件 |  |
| 2） | 病理实验室通风防护系统无极变量装置 | 功率：≥11KW，需实现病理废气专业处理系统无极调速，风量调节，对接智能控制系统。 |  |
| 3） | 病理实验室通风防护系统无极变量装置 | 功率：≥7.5KW，需实现病理新风补充系统无极调速，风量调节，无缝对接智能控制系统。 |  |
| 4） | 病理实验室通风防护多功能控制系统 | 1.整体系统一站式智能化操控和管理；按照智慧病理实验室(包括现代化、数字化、自动化、标准化、模块化、智能化)、环境友好实验室、节能实验室设计。 2.满足病理取材工作站等排毒装备、病理废气安全排放、新风补充三个维度之间数据实时交互，自动优化组合病理实验室内环境、废气安全排放及新风补充组网方案。 3.总监控站、各实验室监控站、各个通风排毒装备一体化设计。 4.整体系统智能云计算工作模式：自由设置工作模式、加班模式、夜间值班模式和节假日模式，系统自动延时关闭或启动。 5.系统需具有实时本地声光报警和远程报警功能，监测数据具有数字、表格、趋势图三种以上图表格式，数据保存于系统内，可查找、显示和分析，保存时间≥3年。 6. CPU数量：1个，具有DI、DO、AI、AO多个模块，通讯、以太网模块编程控制。与各设备通信，收集各种数据，运用各种算法，运行模式，调节风量、调节温度，满足实验室通风要求和温度要求。 |  |
| 5） | 病理实验室通风防护系统10寸人机交互界面 | 1.人机交互界面：≥10寸； 2.实时操控调整设备运行工况。对废气处理、新风补充、空调系统进行监控，同时可以设置各设备的参数设置。有手动、自动切换，满足各种模式的应用。 |  |
| （23） | 电力电缆 | 低烟无卤阻燃电力电缆，规格：WDZB-YJY4×6 |  |
| （24） | 控制线 | 低烟无卤阻燃控制线，规格：WDZ-RVVP2x1mm2 . |  |
| （25） | 屏蔽控制线 | 低烟无卤阻燃屏蔽控制线，规格：WDZ-RVVP3x1mm2 |  |
| （26） | 屏蔽控制线 | 低烟无卤阻燃屏蔽控制线，规格：WDZ-RVVP3x1mm2 |  |
| （27） | 屏蔽控制线 | 低烟无卤阻燃屏蔽控制线，规格：WDZ-RVVP4x1mm2 |  |
| （28） | 屏蔽控制线 | 低烟无卤阻燃屏蔽控制线，规格：WDZ-RVVP2x1mm2 |  |
| （29） | 屏蔽控制线 | 低烟无卤阻燃屏蔽控制线，规格：WDZ-RVVP4x1mm2 |  |
| （30） | 屏蔽控制线 | 低烟无卤阻燃屏蔽控制线，规格：WDZ-RVVP4x1mm2 |  |
| （31） | 屏蔽控制线 | 低烟无卤阻燃屏蔽控制线，规格：WDZ-RVVP3x1mm2 |  |
| （32） | 屏蔽控制线 | 低烟无卤阻燃屏蔽控制线，规格：WDZ-RVV3x1.5mm2 |  |
| （33） | 控制线 | 低烟无卤阻燃屏蔽控制线，规格：WDZ-RVVP3x1mm2 |  |
| （34） | 屏蔽网线 | 规格：超六类屏蔽网线 |  |
| （35） | 电缆桥架 | 镀锌电缆桥架，规格：200mm×100mm，厚度：≥1.2mm |  |
| （36） | 电缆桥架 | 镀锌电缆桥架，规格：100mm×100mm，厚度：≥1.0mm |  |
| （37） | 金属线管 | 镀锌金属线管，规格：DN25，厚度：≥1.2mm |  |
| （38） | 金属线管 | 镀锌金属线管，规格：DN20，厚度：≥1.2mm |  |
| （39） | 金属线管 | 镀锌金属线管，规格：DN15，厚度：≥1.2mm |  |
| （40） | 金属软管 | 规格：Φ25 |  |
| （41） | 金属软管 | 金属软管，国标，规格：Φ20 |  |
| （42） | 金属软管 | 金属软管，国标，规格：Φ15 |  |
| （43） | 金属接线盒 | 金属接线盒，国标，规格：TC86 |  |
| （44） | 系统调试 | 1.系统调试：调试范围包含但不限于施工范围内所有的通风联动、基础装备联动，总控站、分控站等全部范围内的信号是否已经联通及风量风压，水流水压、阀体开度等系统正常运行各设备当量的分配等，直至系统正常工作并满足病理实验室及通风排毒设备正常工作需要。 2.五金件： 2.1符合国家标准。 2.2五金件的数量及种类需满足上述系统安装要求。 |  |
| （45） | 五金件 |  |  |
| 12 | 实验台 | 1、台面： 1.1 规格：边台：L×750mm×850mm，±3mm；中央台：L×1500mm×850mm，±3mm。 1.2 台面承重要求：每延米承重≥400kg；抽屉承重≥40kg；门板承重≥40kg；箱体层板承重≥40kg。 1.3 实验台长、宽、高误差≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm以下≤2mm；1000mm以上≤3mm。 1.4 台面： 1.4.1 台面厚度≥20mm，边缘做倒角处理。 1.4.2 抗化学腐蚀性能：台面通过国家标准GB/T 3810-2016测试， 氯化铵、次氯酸钠、盐酸、柠檬酸、氢氧化钾、乳酸等检测结果不低于‘GB级’‘GLA级’‘GHA级’ #1.4.3物理性能：根据国家标准GB/T3854-2005测试，巴氏硬度检验结果不低于85；根据国家标准GB/T 26696-2011测试，表面耐刻划检验结果不低于1级；根据国家标准GB/T13891-2008测试，光泽度检验结果不低于4；根据国家标准GB/T 3810-2016测试，破坏强度检验结果不低于800N，耐磨性检验结果不低于750转，耐污染性检验结果不低于3级 1.4.4铅、镉溶出量：台面经国家标准（GB/T 23266-2009）测试，检测结果为未检出或符合要求。 1.4.5台面表面防火检测：依据国家标准（GB/T8624-2012)检验，检测结果不低于B1级 1.4.6抑菌性能：台面经建筑材料标准（JC/T 897-2014(2017)）测试，抗细菌性能检测结果不低于90% 1.5、柜体镀锌钢板厚度：≥1.0mm，每个箱体后背板均可拆卸。 1.6、柜门门板：双层钢板。 1.7、三节静音滑轨长度：450mm±10mm。 1.8、地脚可调节高度范围：10～45mm。 1.9、U型把手材质：316不锈钢。 1.10、负压吸引： 1.10.1 负压吸引管路安装数量为255米，气体终端120个。管路材质为：脱脂紫铜管，规格为：ф25*1.5。 1.10.2 实验台提前预留负压吸引安装孔，负压吸引管路预埋至功能柱，负压吸引应按照采购人要求接受定制安装。 1.11 给排水管路： 1.11.1 给水管路约280米，主管为DN40 PP-R材质，支路管道为DN20 PP-R材质。排水管路约345米，主管为DN75 PVC-U材质，支路管道为DN50 PVC-U材质。双龙球阀约50个。 1.11.2 给排水管路需将实验台所需上下水连接，连接至采购人指定驳接处（含地面打孔及恢复），给排水管路应按照采购人要求接受定制安装。 1.12 强弱电线路： 1.12.1 强电线路约2800米，材质为BV-3*4塑铜电线，符合国家标准,敷设电线时应采用JDG25电器线管制作及安装。 1.12.2 强电插座约136个，插座需按照采购人要求接受定制安装。 1.12.3 弱电线路约2500米，材质为超六类屏蔽网线，符合国家标准，敷设弱电线时应采用JDG20电器线管制作及安装。 1.12.4 弱电网络面板约75个，网络面板需按照采购人要求接受定制安装。 2、吊柜参数：95米 2.1、吊柜规格：L×300mm×600mm，±5mm。 2.2、柜体冷轧钢板厚度：≥1.0mm，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂。 2.3、门板材质：柜门采用钢板折弯制作边框，中间镶嵌≥5mm厚玻璃，内侧设有防撞橡胶垫。 2.4、层板冷轧钢板厚度：≥1.0mm，其余材质同柜体，箱体内设有托架，位置任意可调。 2.5、拉手材质：304不锈钢。 3、试剂架参数：95米 3.1、钢玻试剂架规格：边台试剂架：L×260mm×750mm，±5mm；中央台试剂架：L×360mm×750mm，±5mm。 3.2、试剂架镀锌钢板厚度：≥1.2mm，表层环氧树脂静电粉末喷涂。 3.3、玻璃层板厚度：≥10mm，上设不锈钢防滑护拦，立柱侧设220V/10A/6孔多功能插座。 3.4、五金电器：每组（按延米每1.5m为一组）配≥2个220V/10A/6孔多功能插座。 4、万向排气罩：10个 4.1、旋转调节角度：360度，以固定架为中心活动半径≥1250mm 4.2、具有手动调节阀控制进入气流量功能 5、水配件参数：30个 5.1、水槽规格：≥555mm×455mm×310mm，厚度：≥5mm5.2、主体材质：高密度PP（HDPP）或不锈钢。 5.3、耐化学性：依据QB/T 2658-2017《卫生设备用台盆》标准，经试剂10%氯酸钠、10%醋酸、10%NaOH、饱和NaCl溶液、99%乙醇等28项分别试验，经试验24小时后表面无明显变化。 5.4、水槽依据GB/T 9341-2008标准，检测弯曲模量≥1280MPa、弯曲强度≥32Mpa。 6、实验室龙头（单冷）：30个 6.1、符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》和GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准》标准检验，开关旋钮材质为高密度PP。 6.2、主体材质：铜管，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径≥Φ26×1.2mm，臂管管径≥Φ22×1.2mm，鹅颈管管径≥Φ19×1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫。 6.3、实验室水龙头：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥26mm，臂管直径≥22 mm，鹅颈管直径≥19mm。主体纯铜制作，表面做环氧树脂涂层，开关寿命要求≥50万次，静态最大耐压≥2.5MPa。 6.4 实验室水龙头：按照GB/T 18145-2014或 GB/T 25501-2019标准检测：经外观、螺纹、装配、抗水压机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试结果均为符合要求或合格。 6.5 参照GB/T17657-2013标准，实验室水龙头表面经≥50项试剂检测，耐污染性能≥5级。 6.6参照GB/T6461-2002标准，拉伸测试中抗拉强度≥530MPa，经中性盐雾试验24h，外观评级RA能够达到10级。 6.7 按照 GB/T 8809-2015标准检测：水龙头经光老化试验、抗冲击试验，试验结果均为符合要求或合格。 7、五爪实验凳：150个 7.1、骨架材质：不锈钢，可360度旋转、自由可调升降、带坚固万向轮。 7.2、椅面直径：≥33.5cm，材质：PU发泡椅面。 7.3、强度：≥200kg。 说明：以上为试验台的需求内容，供应商的报价（元/延米）须包含本项需求的全部费用。 | 5 |
| 13 | 紧急洗眼器 | 1、洗眼喷头材质：阻燃PC，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压。 2、主体材质：铜质，高度≥240mm，涂层表面为电镀层。 3、供水不锈钢软管长度：≥1500mm。 4、开关：水流在≤1秒钟内启动。 5、控水阀：具有止逆阀。 6、水压：最大耐水压≥7bar。 7、符合GB/38144.1-2019《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备》技术要求，对洗眼器的（密封、尺寸、流量）进行检测，试验结果均为符合要求或合格。 8、符合GB/T 6461-2002标准，经24h盐雾试验检测结果表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA能够达到10级。 | 2 |
| 14 | 通风橱 | 1、规格：1800mm×850mm×2350mm，±3mm 2、外部镀锌钢板厚度：≥1.0mm，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化，涂层厚度为：≥75微米，表面颜色由采购人选定。 3、背板、导流板、内衬板厚度：≥5mm抗倍特板。 4、台面理化板厚度：≥12.5mm，成型厚度：≥25mm。 5、移动视窗门框及拉手材质：铝合金，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。框内嵌入≥5mm钢化贴膜安全防爆玻璃，门开启高度为≥740mm,能够自由升降。 6、LED日光灯：≥40W，隐藏于顶板上，不与通风柜柜内气流接触。 7、插座数量：≥4个5孔插座，并加装防护罩。 8、排气出口采用PP集气罩模具一体成型，出风口直径≥250mm，套管连接。 9、单冷水嘴材质：铜质，阀门采用瓷阀，表面喷环氧树脂。水杯材质：高密度PP材料。水杯规格:265mm×115mm×147mm，±20mm 10、电路控制面板：液晶显示屏面板。 11、上柜内左右侧预留检修窗，左右旁板各预留≥3个孔。 12、下柜门板把手材质：316不锈钢。 13、具有可调节地脚，可调节高度范围10～45mm。 14、可连接至中控系统实现风机联动。 15、每台通风橱配备一个风机，风量≥2200m³/h | 5 |