- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 包名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机租赁服务 | 1 | 125 | 本次招标采购是朝阳医院直饮水机租赁服务，为满足朝阳医院三个院区职工、患者及家属的饮水需求，拟对三个院区招标租赁各型号直饮水机共547台，其中本部租赁289台，石景山院区租赁48台，常营院区租赁210台。 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

首都医科大学附属北京朝阳医院采购直饮水机租赁服务。

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

实施时间：1年。

实施地点：

1）北京市朝阳区工人体育场南路8号，北京朝阳医院本部；

2）北京市石景山区京原路5号，北京朝阳医院石景山院区；

3）北京市朝阳区东十里堡路3号院， 北京朝阳医院常营院区；

4）甲方指定的门诊部等其他地点。

2. 付款条件：按合同条款。

- 技术要求

（一）、基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为北京朝阳医院三院区直饮水机租赁服务服务选择供应商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

（二）、服务内容及要求

一、采购需求表

本次招标采购是朝阳医院直饮水机租赁服务，为满足朝阳医院三个院区职工、患者及家属的饮水需求，拟对三个院区招标租赁各型号直饮水机共547台，其中本部租赁289台，石景山院区租赁48台，常营院区租赁210台。

| 三院区直饮水机数量需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 本部 | 石景山院区 | 常营院区 |
| 1 | 大通量商务制水机主机1 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 大通量商务制水机主机2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 商务开水器（100-150人） | 27 | 26 | 58 |
| 4 | 商务开水器（50-100人） | 10 | 0 | 14 |
| 5 | 商务开水器（50-70人） | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 饮水机（40-60人） | 0 | 21 | 0 |
| 7 | 饮水机（30-40人） | 110 | 1 | 54 |
| 8 | 小型商务制水机主机 | 28 | 0 | 0 |
| 9 | 饮水机（10-20人） | 89 | 0 | 84 |
| 10 | 厨房管道机 | 7 | 0 | 0 |
| 合计（台） |  | 289 | 48 | 210 |

二、技术要求

（1）、总体要求

1、改善自来水水质，让自来水变成可以直饮水，可提供开水、常温水两种水温饮水，满足人们日常饮用健康、安全饮用水的需求。水质需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准和规范。

2、直饮水机过滤部件滤芯，采用纳滤过滤或R0反渗透技术，过滤后的水，确保健康饮水。

3、净水设备与核心部件（滤芯）必须为同一品牌的原厂正品。

4、所有直饮水机设备提供使用说明书等技术文件。

5、设备具备物联网管理系统，便于在电脑端和手机端查看设备运行数据，包括但不限于出水水质检测，远程开关机，分院区、分部门数据上传、统计、分析等功能。

6、所提供设备的出水水质能够利用物联网平台实时管控，确保发生出水质问题时，能尽快发现，尽快处理，降低可能因水质问题造成的健康风险。

（2）、设备要求

| 序号 | 设备名称 | 规格技术功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大通量商务制水机主机1 | - 产品规格性能技术要求 1.全封闭、一体式机身，能够保障全天候不间断供应，随时取饮，可实时显示机器的运行状态、滤芯寿命及故障代码等，确保水质安全 2.额定功率：≤150W，额定电压：220V 3.内置压力桶容量：≥18L 4.外壳材质：不锈钢或钣金喷塑或其他安全材质； 5.净水流量：≥125L/H 6.适合使用人数：150-200人 二、供水要求 1.出水水质必须达到直饮水标准。采用纳滤过滤或R0反渗透技术，具备≥四级过滤净化方式。 且过滤顺序为：PP棉+活性炭+PP棉+纳滤/反渗透+后置活性炭 三、其他要求 #1.提供产品说明书复印件加盖单位公章。 |
| 2 | 大通量商务制水机主机2 | 一、产品规格性能技术要求 1.全封闭、一体式机身，能够保障全天候不间断供应，随时取饮 2.额定功率：≤220W，额定电压：220V 3.内置压力桶容量：≥40L 4.外壳材质：不锈钢或钣金喷塑或其他安全材质； 5.净水流量：≥185L/H 6.适合使用人数：200-300人 二、供水要求 1.出水水质必须达到直饮水标准。采用纳滤过滤或R0反渗透技术，过滤净化方式：≥四级。且过滤顺序为：PP棉+活性炭+PP棉+纳滤/反渗透+后置活性炭 三、其他要求 #1.提供产品说明书复印件加盖单位公章。 |
| 3 | 商务开水器 （100-150人） | 一、产品规格性能技术说明 1.全封闭、一体式机身，具有后门可开启式结构设计，能够保障全天候不间断开水供应，随时取饮 2.额定功率：≤3.5kW，额定电压：220V 3.热胆容积：≥60L,制热能力：≥40L/h 4.尺寸(mm) 深度:≤560、宽度：≤550、高度≤1800 5.适合使用人数：100-150人 6.具备以下保护功能：过流、溢流保护设计；物理过滤，无添加药剂；自冲洗防堵塞、防干烧保护等功能 7.具有水电分区，水电分离功能 8.具有加热、保温全自动控制功能 9.具有定时开关机功能 10.具有电脑控制功能 11.具有故障自检功能 二、供水要求 1.出水水质必须达到直饮水标准。采用纳滤过滤或RO反渗透技术，过滤净化方式：≥四级。 且过滤顺序为：PP棉+活性炭+PP棉+纳滤/反渗透+后置活性炭 2.两出水口，常温水出水口和热水出水口需分离，按键式出水；净水流量：≥1.00L/min。加热方式：步进式。 三、产品技术要求 1.净水设备与饮水平台一体式设计。配有脚轮，带锁止装置。 2.饮水设备面板、侧板、背板、底板材质采用钣金喷塑或不锈钢材质。水槽材质：不锈钢板，具有防溅水设计。 3.水胆材质：食品级不锈钢板水胆采用食品级不锈钢板制作。 4.具有自动时间控制功能。可按需自动控制开启和关闭设备时间。 四、其他要求 #1.提供产品说明书复印件加盖单位公章。 |
| 4 | 商务开水器 （50-100人） | 一、产品规格性能技术说明 1.全封闭、一体式机身，后门可开启式结构设计,能够保障全天候不间断开水供应，随时取饮 2.额定功率：≤3.5kW，额定电压：220V 3.热胆容积：≥15L,制热能力：≥20L/h 4.尺寸(mm)：深度: ≤450、宽度:≤400、高度: ≤1510 5.适合使用人数：50-100人 6.具备以下保护功能：过流、溢流保护设计；物理过滤，无添加药剂；自冲洗防堵塞、防干烧保护等功能 7.具有水电分区，水电分离功能 8.具有加热、保温全自动控制功能 9.具有定时开关机功能 10.具有电脑控制功能 11.具有故障自检功能 二、供水要求 1.出水水质必须达到直饮水标准。采用纳滤过滤或RO反渗透技术，过滤净化方式：≥四级。且过滤顺序为：PP棉+活性炭+PP棉+纳滤/反渗透+后置活性炭 2.出水口数量：≥2个，常温水出水口和热水出水口需分离，净水流量：≥0.40L/min。加热方式：步进式。 3.带设备漏电保护装置。 4.常压式设计、加热无压力，具有双重过压保护功能。 三、产品技术要求 1.净水设备与饮水平台一体式设计，配有脚轮，带锁止装置。 2.饮水设备面板、侧板、背板、底板材质采用钣金喷塑或不锈钢材质。水槽材质：不锈钢板。 3.水胆材质：食品级不锈钢板,管道水胆全密封装置。 4.具有自动时间控制功能。可按需自动控制开启和关闭设备时间。 四、其他要求 #1.提供产品说明书复印件加盖单位公章。 |
| 5 | 商务开水器 （50-70人） | 一、产品规格性能技术说明 1.全封闭、一体式机身，后门可开式结构设计,能够保障全天候不间断开水供应，随时取饮。 2.额定功率：≤2kW，额定电压：220V。 3.热胆容积：≥15L,制热能力：≥10L/h。 4.尺寸(mm)：深度:≤450、宽度:≤400、高度:≤1510 5.适合使用人数：50-70人 6.具备以下保护功能：过流、溢流保护设计；物理过滤，无添加药剂；自冲洗防堵塞、防干烧保护等功能。 7.具有水电分区，水电分离功能。 8.具有加热、保温全自动控制功能。 9.具有定时开关机功能。 10.具有故障自检功能。 二、供水要求 1.出水水质必须达到直饮水标准。采用纳滤过滤或RO反渗透技术，过滤净化方式：≥四级。且过滤顺序为：PP棉+活性炭+PP棉+纳滤/反渗透+后置活性炭 2.出水口数量：≥2个，常温水出水口和热水出水口需分离，净水流量：≥0.25L/min。加热方式：步进式。 3.带设备漏电保护装置。 4.常压式设计、加热无压力，具有双重过压保护功能。 5.具有智能水控系统，避免反复加热。 三、产品技术要求 1.净水设备与饮水平台一体式设计。配有脚轮，带锁止装置。 2.饮水设备面板、侧板、背板、底板材质采用钣金喷塑或不锈钢材质。水槽采用不锈钢板制作，防溅水设计。 3.水胆材质：食品级不锈钢板，管道水胆全密封装置。 4.具有自动时间控制功能。可按需自动控制开启和关闭设备时间。 四、其他要求 #1.提供产品说明书复印件加盖单位公章。 |
| 6 | 饮水机 （40-60人） | 一、产品规格性能技术说明 1.全封闭、一体式机身，后门可开式结构设计,能够保障全天候不间断热水供应，随时取饮。 2.额定功率：≤1600W，额定电压：220V。 3.热胆容积：≥8L,净水箱容积：≥13L，冰胆：≥0.8L制热能力：≥15L/h 制冷能力：≥0.5L/h。 4.尺寸(mm)：深度：≤520、宽度：≤435、高度：≤1495 5.适合使用人数：40-60人 6.具备以下保护功能：过流、溢流保护设计；物理过滤，无添加药剂；自冲洗防堵塞、防干烧保护等功能 7.具有水电分区，水电分离功能 8.具有加热、保温全自动控制功能 9.具有故障自检功能 二、供水要求 1.出水水质必须达到直饮水标准。采用纳滤过滤或RO反渗透技术，过滤净化方式：≥二级。 2.≥三种水温（常温水、热水和冰水等）。 3.带设备漏电保护装置。 4.常压式设计、加热无压力，具有双重过压保护功能。 三、产品技术要求 1.水设备与饮水平台一体式设计，采用人体功能学设计，取水平台高度科学合理，符合身高标准，取水方便。 2.饮水设备面板、侧板、背板、底板材质采用DC或不锈钢材质。水槽采用防溅水设计。 3.水胆材质：食品级不锈钢板，管道水胆全密封装置。 4.具有全自动电控功能（具有包括自动停机、自动冲洗等功能）。 四、其他要求 ★1.投标人须提供该投标产品3C认证证书复印件加盖单位公章。 #2.提供产品说明书复印件加盖单位公章。 |
| 7 | 饮水机 （30-40人） | 一、产品规格性能技术说明 1.全封闭、一体式机身，后门可开式结构设计,能够保障全天候不间断热水供应，随时取饮。 2.额定功率：≤11O0W，额定电压：220V。 3.热胆容积：≥3.5L,净水箱容积：≥12L，制热能力：≥7L/h。 4.尺寸（mm）：深度：≤500、宽度：≤420、高度：≤1500 5.适合使用人数：30-40人 6.具备以下保护功能：过流、溢流保护设计；物理过滤，无添加药剂；自冲洗防堵塞、防干烧保护等功能 7.具有水电分区，水电分离功能 8.具有加热、保温全自动控制功能 9.具有定时开关机功能 10.具有故障自检功能 二、供水要求 1.出水水质必须达到直饮水标准。采用纳滤过滤或RO反渗透技术技术，过滤净化方式：≥三级。 2.≥两种水温（常温水和热水等），净水流量：≥0.15L/min。 3.带设备漏电保护装置。 4.常压式设计、加热无压力，具有双重过压保护功能。 5.具有智能水控系统，避免反复加热。 三、产品技术要求 1.净水设备与饮水平台一体式设计。 2.饮水设备面板、侧板、背板、底板材质采用DC或不锈钢材质。水槽采用防溅水设计。 3. 水胆材质：食品级不锈钢板，管道水胆全密封装置。 4.全自动电控主板控制，包括自动停机、自动冲洗等功能。 四、其他要求 ★1.投标人须提供该投标产品3C认证证书复印件加盖单位公章。 #2.提供产品说明书复印件加盖单位公章。 |
| 8 | 小型商务制水机主机 | 一、产品规格性能技术说明 1.全天候不间断供应，随时取饮。 2.额定功率：≤85W，额定电压：220V。 3.具备以下保护功能：溢流保护设计；物理过滤，无添加药剂；自冲洗防堵塞、防干烧保护等功能 4.具有水电分区，水电分离功能。 5.适合使用人数：40-60人 二、供水要求 1.出水水质必须达到直饮水标准。采用纳滤过滤或RO反渗透技术，过滤净化方式：≥二级。 2.净水流量：≥2L/min。 3.常压式设计、加热无压力，具有双重过压保护功能。 三、其他要求 #1.提供产品说明书复印件加盖单位公章。 |
| 9 | 饮水机 （10-20人） | 一、产品规格性能技术说明 1.满足立式或壁挂诉求，全天候不间断热水供应，随时取饮。 2.额定功率：≤2200W，额定电压：220V，制热能力：≥5L/H； 3.产品尺寸（mm）：立式：深度≤340、宽度≤360、高度≤1090，壁挂式：≤深度175、宽度≤335、高度≤430 4.适合使用人数：10-20人 5.具备以下保护功能：溢流保护设计；防干烧保护功能。 6.具有水电分区，水电分离功能。 二、供水要求 1.出水水质必须达到直饮水标准。 2. ≥二种水温（至少包含常温水、热水）。 3.带设备漏电保护装置。 4.具有智能水控系统。 三、产品技术要求 1.产品需具备自吸功能。 2.饮水设备面板、侧板、背板、底板材质采用钣金喷塑或不锈钢材质。 3.水胆材质：食品级不锈钢板，管道水胆全密封装置。 四、其他要求 ★1.投标人须提供该投标产品3C认证证书复印件加盖单位公章。 #2.提供产品说明书复印件加盖单位公章。 |
| 10 | 厨房管道机 | 一、产品规格性能技术说明 1.全天候不间断供应。 2.净水工艺：UF超滤 3.产品尺寸（mm）：深度≤705、宽度≤145、高度≤145 4.具备以下保护功能：物理过滤，无添加药剂； 二、供水要求 1.出水水质必须达到直饮水标准。采用超滤过滤技术，去除原水中含有的泥沙、重金属、胶体物质、悬浮物、去除颗粒物、水垢、有机物污染、抑制水中细菌及藻类的繁殖及农药残留等有害物质。 2.净水流量：≥25L/min。 3.适合使用人数：200-300人 三、其他要求 #1.提供产品说明书复印件加盖单位公章。 |

（3）服务要求

1、供应商具备主动服务意识，直饮机设备每月现场巡检一次，同时，能够对主机显示运行状态（开水温度、水位状况，缺水显示、超温显示、报警显示）进行线上实时检查，主动发现故障并提供上门服务，发现故障应1小时内上门响应，4小时内做出相应处理。

2、供应商必须保证报修通路多样、顺畅，能够提供设备自动报修，机身二维码报修，客户经理专线等不少于三种沟通通道，保障及时处理设备的异常问题。

3、合同期内提供该设备的安装、换芯、检测、保养、维修以及其他与安装、保养有关的日常维护的所有事项。

4、应实时跟踪记录滤芯情况，检查滤芯使用状况，一旦发现制水出现异常或者达到滤芯的更换周期，应立即更换滤芯，并做好更换记录，记录能够通过扫描机身二维码实时查看。

5、供应商的服务质量及操作程序应符合国家及北京市、行业、企业、协（学）会、团体的相关强制性和非强制性的标准、推荐性标准和通常标准；保证直饮水设备能够24、小时供水，出水水质符合《国家生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）、《生活饮用水水质处理器卫生安全和功能评价规范—一般水质处理器》（2001）的要求，不存在任何安全健康问题隐患。上述质量要求约定不一致的，以质量要求高的标准为准。

6、保证提供的所有产品（包括直饮水设备、滤芯、耗材、零部件等）不存在任何安全隐患和质量问题，均符合国家、地方、行业、协（学）会、企业的强制性标准、非强制性标准、推荐性标准和通常标准、产品宣传说明等资料载明的要求，标准不一致时适用质量要求较高者标准。

7、所提供的设备应与院内水电设备及线路管路现状相兼容，能够一直安全稳定高效运行和使用。

8、对公共区域集中饮水点安装废水储水箱，实现净水设备的废水回收利用。

（4）、售后服务要求

1、设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件开始使用后计算租赁期。

2、租赁期内产品的滤芯更换，日常维护，维修等影响正常饮水问题，须予以免费维修或更换。

3、租赁期内，投标人应明确所提供设备无故障开机时间（开机率不低于95%），如维修时间单次超过2天，总计超过6天，须提供备用机，如达不到开机率要求，租赁期顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。

4、租赁期内的维修服务，中标人在接到采购人通知后，到达现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。