- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 包名称 | 数量 | 最高限价（万元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 4 | 239.442185 | 否 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

本项目包括但不限于采购电梯，同时并提供旧电梯拆除、电梯采购、运行费、人工费、运输费、安装费、电梯更换土建费用、检测，投标人保证电梯更换后能够正常稳定安全有效工作，保证满足医用电梯安全运行的要求。

- 商务要求

1.实施的时间和地点：

实施时间： 2024年7月（具体以签订合同为准）

实施地点：北京市石景山区京原路5号，首都医科大学附属北京朝阳医院。

2.付款条件：合同签订后预付合同总金额的30%， 收到设备发货函后10日内支付合同总金额的50% ，设备安装验收完毕签订验收报告，并经市场监督管理局验收合格后，支付剩余合同总金额的20%，同时提供合同总额3%的银行保函作为质保金。

4.售后服务（质保期）：所更换电梯及配套设施配件质保期2年，自验收合格之日起算，质保期所有费用（包括年检费用）均含在价款之内。

5.保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京朝阳医院更换石景山院区电梯项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的货物技术规格及其他技术、服务等要求：

1、本次共需更新电梯四部，规格型号、用途：

| 序号 | 电梯位置及梯号 | 型号规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院楼2#梯 | 1800kg,10F/10F,1.75m/s | 载客 |
| 2 | 住院楼3#梯 | 1800kg,10F/10F,1.75m/s | 载客 |
| 3 | 门诊楼8#梯 | 1800kg,4F/4F,1.6m/s | 载客 |
| 4 | 连接楼4#梯 | 1050kg,9F/9F,1.75m/s | 送餐 |

2、电梯2#、3#技术要求：

| 梯号 | 2# | 3# |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 有机房医梯 | 有机房医梯 |
| 载重 | ≥1800kg | ≥1800kg |
| 速度 | ≥1.75m/s | ≥1.75m/s |
| 控制方式 | 并联 | 并联 |
| 非停层 | 无 | 无 |
| 服务层 | B1-9F | B1-9F |
| 提升高度 | 35.7m | 35.7m |
| 机房 | 有机房 | 有机房 |
| 轿厢尺寸 （宽mm×深mm） | 1500×2500 | 1500×2500 |
| 轿厢高度 | 2300 | 2300 |
| 顶层高度mm | 4900 | 4900 |
| 底坑深度mm | 1450 | 1450 |
| 开门尺寸 （宽mm×高mm） | 1100×2100 | 1100×2100 |
| 井道尺寸 （宽mm×深mm） | 2650×3100 | 2650×3100 |
| 开门方式 | 旁开门 | 旁开门 |
| 轿厢地板 | 大理石地面（中标后提供3中样式选择） | 大理石地面（中标后提供3中样式选择） |
| 轿厢壁材质 | 发纹不锈钢（后壁为镜面不锈钢） | 发纹不锈钢（后壁为镜面不锈钢） |
| 扶手 | 三侧发纹不锈钢扁平扶手 | 三侧发纹不锈钢扁平扶手 |
| 轿厢操纵盘 | 发纹不锈钢面板，微动式按钮，LED显示 | 发纹不锈钢面板，微动式按钮，LED显示 |
| 外呼 | 发纹不锈钢面板，微动式按钮，LED显示 | 发纹不锈钢面板，微动式按钮，LED显示 |
| 无障碍操纵盘 | 是 | 是 |
| 后壁半身镜 | 镜面不锈钢 | 镜面不锈钢 |
| 厅门及轿门材质 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 小门套材质 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 地坎 | 硬质铝合金 | 硬质铝合金 |
| 备注 | 上表中轿厢尺寸、轿厢高度、开门尺寸为参考数值，各投标人可根据所投产品及本项目井道尺寸对此项参数进行调整 | 上表中轿厢尺寸、轿厢高度、开门尺寸为参考数值，各投标人可根据所投产品及本项目井道尺寸对此项参数进行调整 |

3、电梯8#、4#技术要求：

| 梯号 | 8# | 4# |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 有机房医梯 | 有机房客梯 |
| 载重 | ≥1800kg | ≥1050kg |
| 速度 | ≥1.5m/s | ≥1.75m/s |
| 控制方式 | 单控 | 单控 |
| 非停层 | 无 | 无 |
| 服务层 | 1-4F | 1F-9F |
| 提升高度 | 10.8m | 28.8m |
| 机房 | 有机房 | 有机房 |
| 轿厢尺寸 （宽mm×深mm） | 1500×2500 | 1100×2100 |
| 轿厢高度 | 2300 | 2300 |
| 顶层高度mm | 5000 | 4750 |
| 底坑深度mm | 1600 | 1600 |
| 开门尺寸 （宽mm×高mm） | 1200×2100 | 900×2100 |
| 井道尺寸 （宽mm×深mm） | 2640×3100 | 2100×2500 |
| 开门方式 | 旁开门 | 中分门 |
| 轿厢地板 | 大理石地面（中标后提供3中样式选择） | 大理石地面（中标后提供3中样式选择） |
| 轿厢壁材质 | 后壁为镜面不锈钢 | 后壁为镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三侧发纹不锈钢扁平扶手 | 三侧发纹不锈钢扁平扶手 |
| 轿厢操纵盘 | 发纹不锈钢面板，微动式按钮，LED显示 | 发纹不锈钢面板，微动式按钮，LED显示 |
| 外呼 | 发纹不锈钢面板，微动式按钮，LED显示 | 发纹不锈钢面板，微动式按钮，LED显示 |
| 无障碍操纵盘 | 是 | 否 |
| 后壁半身镜 | 镜面不锈钢 | 否 |
| 厅门及轿门材质 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 小门套材质 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| 地坎 | 硬质铝合金 | 硬质铝合金 |
| 备注 | 上表中轿厢尺寸、轿厢高度、开门尺寸为参考数值，各投标人可根据所投产品及本项目井道尺寸对此项参数进行调整 | 上表中轿厢尺寸、轿厢高度、开门尺寸为参考数值，各投标人可根据所投产品及本项目井道尺寸对此项参数进行调整 |

4、电梯功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动再平层 | 轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层。 |
| 2 | 电梯受阻失速保护 | 曳引钢丝绳打滑到预定时间时，电梯停止运行。 |
| 3 | 制动器冗余保护 | 当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动。 |
| 4 | 电气安全回路保护 | 串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。 |
| 5 | 层高自测定 | 自动测量并记录层高数据。 |
| 6 | 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |
| 7 | 称重启动 | 电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。 |
| 8 | 过电流保护 | 检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。 |
| 9 | 超速保护 | 检测到电梯运行速度超过允许值时，则停止电梯运行。 |
| 10 | 电机过热保护 | 检测到电机过热，则停止电梯运行。 |
| 11 | 过电压保护 | 检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。 |
| 12 | 电源故障保护 | 电源发横缺断相、欠压等故障时，则停止电梯运行。 |
| 13 | 上电再平层 | 由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。 |
| 14 | 逆行保护 | 检测到电梯逆行，则停止电梯运行。 |
| 15 | 选层器修正 | 电梯在运行过程中，对选层器进行修。 |
| 16 | 安全停靠 | 如果电梯发生故障并停止在楼层之间，控制器执行诊断检查，一旦运行被确认为安全后，电梯以慢速驶往最近的楼层。 |
| 17 | 停层开门 | 电梯停层后自动开门。可自主选择是否自动开门。 |
| 18 | 逆变器散热器高温检测 | 检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。 |
| 19 | 过低速保护 | 检测到运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。 |
| 20 | 操作箱微机异常处理 | 当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 21 | 轿内反向指令消除 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |
| 22 | 故障自诊断 | 对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。 |
| 23 | 轿内通风装置手动关闭 | 通过操纵箱按钮组合来关闭轿内通风装置。 |
| 24 | 轿内照明手动关闭 | 通过操纵箱按钮组合来关闭轿内照明。 |
| 25 | 独立运行 | 使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。 |
| 26 | 层站召唤自动登记 | 当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。 |
| 27 | 层站微机异常处 | 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 28 | 层站运行控制开关 | 通过操作指定层站上安装”运行/停止”钥匙开关,开启或关闭电梯。 |
| 29 | 电梯不启动报警 | 当层站召唤，轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响. |
| 30 | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 31 | 超载报警 | 轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站。 |
| 32 | 轿内应急照明 | 当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。 |
| 33 | 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道的铃会鸣响。 |
| 34 | 关门保护 | 当轿厢门不能安全关闭时，门反向开启。 |
| 35 | 换向重开门 | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。 |
| 36 | 门负载检测 | 如果电梯门不能正常地打开或关闭，门将会朝相反方向动作。 |
| 37 | 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
| 38 | 开门保持时间自动调整 | 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。 |
| 39 | 关门力矩控制 | 电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。 |
| 40 | 即时关门 | 电梯停站时，按下关门按钮，门立即被关闭。 |
| 41 | 强制关门 | 漆过电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略费接触式门传感器的作用，强制关门。 |
| 42 | 重复关门 | 有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除。 |
| 43 | 本层再开门 | 关门途中，按同方向层站召唤按钮电梯重新开门。 |
| 44 | 轿内运行方向指示 | 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。 |
| 45 | 电梯计时计次仪 | 记录电梯运行次数及运行时间 |
| 46 | 层站运行方向指示 | 在层站用箭头表示电梯的运行方向。 |
| 47 | 关门按钮响应指示 | 按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。 |
| 48 | 开门按钮响应指示 | 按下开门按钮同时开门按钮灯同时点亮。 |
| 51 | 光幕安全触板 | 带光幕的安全触板。利用光幕与安全触板双重保护，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。 |
| 52 | ITV电缆（ITV） | 供用户的轿内视频装置使用的电缆。（控制柜至中控室线缆客户自理） |
| 53 | 五方通话功能 | 提供五方通话功能（控制柜至中控室线缆客户自理） |
| 54 | 语音报站（中文） | 无障碍电梯配置 |
| 55 | 开门延长按钮Hold | 配置开门延长按钮 |
| 56 | 司机服务功能 | 电梯运行由司机操作完成 |

5、服务要求

5.1、施工期间要求不影响患者治疗，可分批次、分周期进行电梯更换。

5.2、本次电梯更换报价包括：设备费、运输费、安装费、检测费及其他因施工发生的其他各种手续费等。

6、售后服务（提供承诺书及具体的售后服务方案）：

6.1、	要求提供2年免费维保，维保期间要求驻场人数至少2人，提供全天候24小时电梯巡检和急修服务；

6.2、	免费提供质保期内电梯维修配件；

6.3、	每月按时进行电梯维护保养；

6.4、	电梯发生故障后，维修人员30分钟内到达现场；

6.5、	质保期内每年一次年检。