- 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 采购项目预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤保障服务 | 2169.86 | 1项 | 北京积水潭医院回龙观院区位于北京市昌平区回南北路68号，是一家市属三级甲等综合性医院，二期总建筑面积为14.7万平方米，地上15层，地下4层，主要负责保洁服务、运行维护、安保服务、食堂运营等。（注：上述涉及物业管理服务部分仅指非办公场所） |

- 二、商务要求

1.服务时间和地点：

1.1服务期限：自签订合同之日起1年（其中锅炉系统运行11个月）

1.2服务地点：北京积水潭医院回龙观院区二期

2.付款条件：详见第六章拟签订的合同文本

- 三、技术要求

- （一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是回龙观院区综合运维服务保障项目，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

- （二）服务内容及要求

- 1.总体要求：

提供回龙观院区综合运维服务保障服务，包括院区非办公区域的保洁服务、运维服务、安保服务、食堂运营。

- 2.主要内容、范围：

2.1保洁服务：

2.1.1日常保洁（非办公场所）：回龙观院区二期范围内医疗区域（包括：急诊、出入院部、体检中心、检验中心、中心实验室、国际医疗部、病理科、输血科、信息中心、药房、国家紧急医学救援基地、设备科、手术室、ICU、5层医疗区、6-15层病房和公共区、影像科、会展厅、工会、支具室、档案库地下各医疗区域和公共区域等）的环境治理相关工作；院区外围的环境清洁；PVC地面的抛光打蜡；扶梯和手术用电梯的司梯工作；采购人要求配合的其他工作。

2.1.2开荒保洁；

2.1.3生活垃圾的收集、清运；

2.1.4有害生物消杀。

2.2运维服务：

2.2.1综合运行服务：

压力容器及仪表检测回龙观院区二期项目的承接查验工作；公共区域共用设备设施的巡视巡检和日常维修工作（包括房屋设施、低压配电、给排水、通风空调等系统等）；锅炉房的24小时值守及水质检测；冷冻机房的季节性24小时运行值守。

2.2.2污水站运行维护

2.2.3锅炉及燃烧器维护保养

2.2.4UPS应急电源维保、柴油发电机维保

2.2.5冷水机组维保及水处理

2.2.6燃气调压箱代管及燃气探测器检测

2.2.7空调清洗及水处理

2.2.8化粪池清掏

2.2.9	二次供水水箱清洗消毒监测

2.2.10	避雷检测

2.2.11	锅炉排烟检测

2.2.12压力容器和仪表的检测

2.3安保服务：回龙观院区门、急诊楼的安防服务、巡逻及突发事件处置；处突小组的拉练、应急防暴、消防、治安等应急处置工作等。维护值守区域医疗秩序，突发事件予以疏导、劝阻、防控、整治，保证值守区域安全稳定得到有序维护。消防隐患巡查记录及上报；满足《保安服务规范 医院》（DB11/T 2110-2003）的要求。

2.4食堂运营：回龙观院区职工食堂、营养食堂的运营服务。职工食堂、营养食堂由采购人总务管理，并组织相关部门对供应商的服务质量进行质量监督、考核、评价。供应商自负盈亏，采购人不收取供应商管理费。

- 3.人员配备要求

北京积水潭医院回龙观院区二期拟采用一站式后勤服务模式，按照各岗位工作时间分析，拟设置人员共计242人，包含管理岗、保洁岗、安保岗、运维岗等。具体明细如下：

3.1管理岗：管理团队将以扁平化高效集约管理为目标，设置精简的管理团队，做好医院管家工作。管理团队拟配置管理人员3人。其中包含：项目经理1人、行政经理1人、保洁经理1人。

- 3.1.1管理岗主要人员要求

- 3.1.1.1项目经理要求

3.1.1.1.1具有本科（含）及以上学历，

3.1.1.1.2年龄在45岁以下，中级（含）以上职称。

3.1.1.1.3具有5年（含）以上物业项目经理管理经验。

- 3.1.1.2行政经理要求

3.1.1.2.1具有本科（含）及以上学历，

3.1.1.2.2年龄在45岁以下，中级（含）以上职称。

3.1.1.2.3具有5年（含）以上物业项目行政经理管理经验。

- 3.1.1.3保洁经理要求

3.1.1.3.1具有本科（含）及以上学历，

3.1.1.3.2年龄在45岁以下，中级（含）以上职称。

3.1.1.3.3具备5年（含）以上物业项目保洁经理管理经验。

注：此处的管理岗与下文3.2、3.3、3.4各岗位中的管理人员（如：保洁岗中的负责人、主管）不得重复。

3.2保洁岗：根据新院区预计需求，配备保洁负责人1人、主管3人，保洁岗133人，电梯司梯3人，共计140人。

3.3运维岗：结合项目处于质保期的运行状态，综合运行服务团队将以日常维修、巡视巡检及值守为主要工作，设置运维负责人1人、资料档案员1人、低压运行及维修9人、空调运行及维修12人、水暖运行及维修5人、综合维修7人、锅炉系统运行12人，共计47人。

3.4安保岗：维护值守区域医疗秩序，包含排队秩序、拥挤踩踏、制止打架斗殴、喧器争执、防偷盗扒窃、医托、号贩子、留宿乞讨、事件报警等事件予以疏导、劝阻、防控、整治，保证值守区域安全稳定得到有序维护，消防隐患巡查记录及上报。保安岗位包括医院大门岗、门诊各楼层岗、急诊岗、教学楼岗、病房楼巡逻岗、院区巡逻岗、微型消防站消防员、安全检查、应急处突岗等。安保部设置安保负责人1人，保安岗33人，安检岗12人，处突岗6人，共计52人。

- 4.人员管理

新院区后勤保障人员分别由总务处、保卫处、联合管理：

4.2.1总务处管理：保洁服务、运维服务、食堂运营服务；

4.2.2保卫处管理：安保服务；

4.2.3以上部门分别对所管理项目制定相应管理制度、考核标准等管理规范，并对日常保障工作进行日常管理以及评价打分，总务处根据评价打分统一申请服务费用的支付。

- （三）具体要求

- 1.保洁服务要求

- 1.1日常保洁（非办公场所）

- 1.1.1总体要求

1.1.1.1服务要求：回龙观院区二期范围内医疗区域（包括：急诊、出入院部、体检中心、检验中心、中心实验室、国际医疗部、病理科、输血科、信息中心、药房、国家紧急医学救援基地、设备科、手术室、ICU、5层医疗区、6-15层病房和公共区、影像科、会展厅、工会、支具室、档案库地下各医疗区域和公共区域等）的环境治理相关工作；院区外围的环境清洁；PVC地面的抛光打蜡；扶梯和手术用电梯的司梯工作；采购人要求配合的其他工作。

1.1.1.2按需应承担医院内所有实质物品表面清洁消毒工作。特别是在上级部门有应急检查时，务必配合完成所需要求。

1.1.1.3清洁消毒效果应符合《北京市医疗机构环境清洁卫生技术与管理规范》及北京积水潭医院环境清洁消毒管理等相关制度要求，供应商应定期进行质控，考查实际操作中制度的落实情况，对我院相关部门下发的整改单做到及时整改落实。保洁工作遵循国家规范《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》(WS/T512一2016)标准的要求。

1.1.1.4采购人向供应商提供本项目管理用房2间(1间办公室及1间库房)。

- 1.1.2保洁基本要求

1.1.2.1保洁服务人员应具备一定文化程度，身体健康，男性、女性均可，年龄要求为：男性60岁及以下；女性55岁及以下。

1.1.2.2需能够承担采购人保洁服务要求，能够符合环境治理服务需求，能够执行采购人规定的保洁服务管理要求，根据功能区域需要供应商为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、胶鞋等；

1.1.2.3保洁服务用具用品使用要求：

整体要求：提供的服务应符合《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范(WS/T512-2016)》的相关规定。

1.1.2.4具体要求:

1.1.2.4.1采用洗地吸干机对大面积地面实行清洁卫生。

1.1.2.4.2清洁工具分区使用，实行颜色标记。

1.1.2.4.3使用微细纤维材料的擦拭毛巾和地巾，地巾为扁平可脱卸式，使用后集中清洗、消毒，干燥保存。

1.1.2.4.4使用的清洁剂、消毒剂和地面保护材料应符合国家相关标准，使用方法应严格按照使用说明书，配制浓度、作用时间和更换频率应符合相关感控规范要求。

1.1.2.4.5清洁消毒应循单元化操作，消毒溶液现配现用，严禁将使用(污染)后的擦拭毛巾地巾“二次浸泡”至清洁/消毒溶液中。

1.1.2.4.6复用洁具的清洗消毒应符合相关感控规范的要求，擦拭毛巾、地巾使用机械清洗、热力消毒、机械干燥、清洁保存。

1.1.2.4.7除手消外的所有易耗品（垃圾袋、清洁剂、消毒剂、机械保洁维护剂等）均由供应商提供，均包含在合同金额内。垃圾桶由采购人提供。

1.1.2.5保洁人员要求具备对工作负责的精神服从管理，诚实、踏实、肯干、有医院保洁工作经验，挂胸牌着工装（供应商提供）上岗，进行岗位知识培训后上岗。明确保洁的功能区域划分与分类执行操作规程，掌握相关的消毒隔离基本知识并严格执行，保证服务标准达到采购人的要求。

1.1.2.6如遇突发事件，供应商按采购人要求积极配合，妥善处理，由此产生的有关物资费用双方协商确定。

- 1.1.3上岗员工基本素质要求

1.1.3.1遵守采购人的各项制度，不散布有损采购人形象的言论或行为；

1.1.3.2不故意破坏、不损坏院内公共设施、设备；

1.1.3.3使用规范、文明礼貌用语，不与病人、家属、医护发生争执冲突；

1.1.3.4不在服务区域内嬉笑、追逐打闹、倚墙靠门、坐病区就诊椅；

1.1.3.5工作期间不能擅自离岗，收集倒卖垃圾，租床；

1.1.3.6员工制服干净整齐，无大块污渍；

1.1.3.7工鞋干净，穿深色袜子，不踩鞋跟；

1.1.3.8正确佩戴工牌、笑脸，短发梳理整齐，长发盘好带头花。

- 1.1.4设备和工具

1.1.4.1工作车干净整洁，靠边停放，正确摆放“小心地滑”警示牌，警示牌干净，榨水车干净，水量不超过容量的2/3，水保持干净；

1.1.4.2毛巾、拖布头、尘推罩等易耗品定期更换，保持无破损。清洗消毒满足采购人要求（每季度或半年采购人进行随机抽查）；

1.1.4.3专项作业操作设备时，用警示牌划分工作区域，电线靠边铺设。

- 1.1.5日常保洁服务

1.1.5.1急诊：白班、夜班工作内容和频次：诊室（桌面、电脑、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次，抢救室和护士站（电脑、桌面、抢救床窗台、仪器、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次，男、女卫生间（小便池、水池子、蹲坑、坐便器）每日物表和地面消毒八次。收费处、挂号处（桌面、电脑、水池子、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次。放射科（地面和垃圾收集和分类）每日两次清洁、消毒。留观病房（病床、小桌、多功能带，窗台）每日物表和地面消毒两次。输液区（座椅、输液架、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁、消毒两次。病房终末消毒（床单位、小桌、地面）彻底消毒一次。医生办公室和休息室（电脑主机、桌面、窗台、桌椅）每日物表和地面清洁消毒两次，垃圾收集和分类两次，电梯厅、楼梯间（扶手和地面）每日物表清洁消毒两次，卫生间浴室每周大清一次，包括尿检、隔板、排风扇、清洁浴室墙面清洁。区域内地面边角清洁每周一层。每周高空清洁一次包括柜子顶、门框窗框墙面标识等。

1.1.5.2出入院部、体检中心：清理科室内的桌椅、床位、柜子、衣架、水壶、窗台、洗手池、电脑、卫生间、楼梯、公共区域、水房，垃圾的分类和垃圾桶清洁消毒，上、下午各一次。休息室每日清洁消毒两次，垃圾收集两次。每周一次高处除尘，包括柜顶、公区窗户框高处等。每日自助机和售卖机消毒4次、每周六日对所有卫生间大扫除1次，包括清洗地面、墙面、隔板、和小便池以及里面的龟背内的尿碱、平时卫生间屋顶、镜子、每日对所有厕所每小时巡视一次，消毒6次，每天7：30之前上大盘纸和洗手液。每日进行劝烟、清除小广告、擦拭大厅椅子、咨询台、挂号台、收费处和大厅各类指示牌。

1.1.5.3中心实验室、检验中心、国际医疗部、病理科、输血科、信息中心、住院药房：清理科室内的桌椅、柜子、衣架、窗台、洗手池、电脑，卫生间、楼梯、公共区域、水房，垃圾的分类和垃圾桶清洁消毒，上、下午各一次。休息室每日清洁消毒两次，垃圾收集两次。每周一次高处除尘，包括柜顶、公区窗户框高处等。每日自助机和售卖机消毒4次、每周六日对所有卫生间大扫除1次，包括清洗地面、墙面、隔板、和小便池以及里面的龟背内的尿碱，公区卫生间的屋顶、镜子、每日对所有厕所每小时巡视一次，消毒6次，每日进行劝烟、清除小广告、擦拭大厅椅子、咨询台、挂号台、通道和大厅各类指示牌。B超巡视清洁频次一天至少4次。

1.1.5.4国家紧急医学救援基地：正常每天上、下午各清洁消毒一次，其他沟通后根据现场情况待定。

1.1.5.5设备科：各区域一天清洁两次，上下午各一次，通道尘推每上、下午各一次，卫生间、浴室一周大清一次，开水间及茶渣桶不定时清理。其他根据现场情况跟总务沟通后再定清理频次。

1.1.5.6中心供应：各诊室（桌子、椅子、地面）、休息区（餐桌、地面、椅子）每日消毒2次，垃圾的收集与分类，湿拖地面。卫生间浴室每周大清一次，包括尿碱、隔板、排风扇、清洁浴室墙面。区域内地面边角清洁每周一次。每周高空清洁一次包括柜顶、门框、窗框、墙面、标识等。

1.1.5.7手术室（三层）：手术衣统计，医生办公室，水池，地面清洁消毒两次，通风口每周大清一次，高处除尘每周大清一次，女更衣室，男更衣室卫生间，水池，镜面，每日消毒打扫4次，地面清洁消毒两次，垃圾收集4次，手术衣的收集，每日两次。夜间每日手术间拖鞋消毒刷洗一次，每周撤床单换洗一次。餐厅每日桌面、水池、窗台擦拭消毒2次，垃圾分类收集2次。手术衣打包收集1次；完成手术室护士长布置的其他任务。

1.1.5.8手术室（四层）：每日检查手术间卫生一次，手术室各通道，手术室窗台，清洁消毒一次，推车准备接送手术，每日手术车清洁消毒一次，上辅料器械2次，每日接送中单一次，跑外2次，每日补充手术间器械辅料一次。根据手术量，每日对通道以及水池清洁消毒两次，垃圾暂存处每日清洁及消毒2次。每周末大清手术室，包括手术间高处除尘，水池冲洗，地面清洁，手术间各个通风口清洁除杂物一次。

1.1.5.9ICU：病房各房间门把手，房间开关每日高频消毒四次；垃圾暂存处每日清洁地面及消毒两次；病房（病床、小桌，多功能带，窗台）每日物表和地面消毒一次；配膳房（地面，水池，每日地面擦拭，物表消毒一次；垃圾收集每日两次；治疗室（水池子、桌面、冰箱、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次；日间阳光房（桌面，窗台）垃圾收集一次；每日物表消毒两次；地面清洁消毒一次；休息室、护士站（电脑、桌面、窗台，水池，镜面）每日物表和地面消毒四次；垃圾收集和分类两次；医生办公室（电脑主机、桌面、窗台、桌椅）每日物表和地面清洁消毒两次；垃圾收集和分类两次；电梯厅、楼梯间（扶手、标识）每日物表和地面清洁消毒两次；病房通道（标识、扶手）每日物表和地面清洁消毒一次；公区男女卫生间，洗澡间（水池子、地面、小便池、镜面）每日清洁消毒两次；垃圾收集两次；病房终末消毒（床单位、小桌、地面）彻底消毒一次；每周高空清洁一次；主要是病房卫生间通风口，柜子顶、门框、窗框、纱窗、墙面标识等。卫生间浴室每周大清一次；小便池龟背、隔板、排风扇、浴室墙面等清洁消毒两次；病房区域内地面边角清洁每周一次。步行梯一天至少4次烟头清扫，每周刷洗清洁一次，巡视中随时对所区域进行清洁。

1.1.5.10病房区域：病房各房间门把手，房间开关每日高频消毒四次；垃圾暂存处每日清洁地面及消毒两次；病房（病床、小桌，多功能带，窗台）每日物表和地面消毒一次；配膳房（地面，水池，每日地面擦拭，物表消毒一次；垃圾收集每日两次；治疗室（水池子、桌面、冰箱、垃圾收集和分类）每日物表和地面清洁消毒两次；日间阳光房（桌面，窗台）垃圾收集一次；每日物表消毒两次；地面清洁消毒一次；休息室、护士站（电脑、桌面、窗台，水池，镜面）每日物表和地面消毒四次；垃圾收集和分类两次；医生办公室（电脑主机、桌面、窗台、桌椅）每日物表和地面清洁消毒两次；垃圾收集和分类两次；电梯厅、楼梯间（扶手、标识）每日物表和地面清洁消毒两次；病房通道（标识、扶手）每日物表和地面清洁消毒一次；公区男女卫生间，洗澡间（水池子、地面、小便池、镜面）每日清洁消毒两次；垃圾收集两次；病房终末消毒（床单位、小桌、地面）彻底消毒一次；每周高空清洁一次；主要是病房卫生间通风口，柜子顶、门框、窗框、纱窗、墙面标识等。卫生间浴室每周大清一次；小便池龟背、隔板、排风扇、浴室墙面等清洁消毒两次；病房区域内地面边角清洁每周一次。步行梯一天至少4次烟头清扫，每周刷洗清洁一次，巡视中随时对所区域进行清洁。

1.1.5.11公共区域（6-15层）：正常每天上、下午各清清消毒一次，其他沟通后根据现场情况待定。

1.1.5.12影像科：清理科室内的桌椅、柜子、衣架、窗台、洗手池、电脑，卫生间、楼梯、公共区域、水房，垃圾的分类和垃圾桶清洁消毒，上、下午各一次。休息室每日清洁消毒两次，垃圾收集两次。每周一次高处除尘，包括柜顶、公区窗户框高处等。每日自助机和售卖机消毒4次、每周六日对所有卫生间大扫除1次，包括清洗地面、墙面、隔板、和小便池以及里面的龟背内的尿碱，公区卫生间的屋顶、镜子、每日对所有厕所每小时巡视一次，消毒6次，每日进行劝烟、清除小广告、擦拭大厅椅子、咨询台、挂号台、通道和大厅各类指示牌。B超巡视清洁频次一天至少4次；注意核磁的清洁，对本岗员工特别培训，跟科室沟通后确定清洁频次。

1.1.5.13会展厅、工会、支具室：正常每天上、下午各清洁消毒一次。

1.1.5.14档案库：无障碍卫生间、男女卫、污梯、污洗间、休息区等每日清洁消毒一天两次。

1.1.5.15外围：垃圾的桶前值守、收集与分类，指示牌、桶消毒一天一次，地面清扫、一周一次死角卫生清理包括（易燃物品、杂物、落叶等）。雨水井的清理三个月一次，秋季随时清理，并清理大量落叶。地面车场每天多次巡视清理。协助绿化清理烟头及白色垃圾。院外三包协助清扫。

1.1.5.16地面打蜡、抛光：负责全院玻璃擦拭（2m及以下），全院地毯吸尘，以及门诊楼、病房楼地面清洗，PVC地面抛光、PVC地面起皮、落蜡的养护、门诊大厅、所有区域跑冒滴漏及时协助吸水。协助科室搬家。清理小广告、除胶等一些其他杂活。

1.1.5.17司梯：手术专梯：接送门、急诊和病房的医护和病患，特殊紧急情况的转运（包括人或物），电梯轿厢的2次消毒（早晚各一次），有故障及时报修，并对梯内人员做好安抚工作；扶梯：运行做好疏导和劝阻工作，扶梯一天2次消毒（早晚各一次），随时对扶梯进行巡视，遇摔人等特殊情况紧急按停电梯。负责手术专梯和扶梯值守，主要楼层电梯厅疏导。

电梯保洁：对电梯一天2次清洁，随时对电梯进行巡视，有卫生问题或遗撒，随时清理，关注手消的使用期限及时更换。一月两次大清工作，有故障及时报修。

- 1.1.6日常保洁人员配置

本项目日常保洁人员配置共计140人。保洁人员设置及工作时间详见下表：

| 序号 | 科室名称 | 具体区域位置 | 保洁面积 | 岗位明细 | 工作时间 | 工作制 | 配置岗位数 | 需要人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊 | 1层 | 1055 | 抢救室+EICU+通道 | 06:30-16:00 16：00-22：30 22：30-6：30 | 24小时 | 1 | 2 |
|  |  |  | 1619 | 各诊室+休息区 |  | 24小时 | 1 | 2 |
|  |  |  | 1142 | 留观+隔离病房 |  | 24小时 | 1 | 2 |
|  |  |  | 1027 | 输液大厅+公区 |  | 24小时 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 急诊公区+男女卫 |  | 24小时 | 1 | 1 |
| 2 | 出入院部 | 1层 | 1162 | 住院部+公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 3 | 体检中心 | 1层 | 1415 | 体检中心 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 4 | 中心实验室 | 2层 | 1583 | 中心实验室 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 5 | 检验中心 | 2层 | 3357 | 检验中心 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 6 | 国际医疗部 | 2层 | 1510 | 国际医疗诊区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1062 | B超 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
|  |  |  | 1236 | 公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 7 | 病理科 | 3层 | 644 | 病理科 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 8 | 输血科 | 3层 | 500 | 输血科 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 |  |  |
| 9 | 信息中心 | 3层 | 850 | 信息中心 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 |  |  |
| 10 | 住院药房 | 3层 | 1065 | 住院药房 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 11 | 国家紧急医学救援基地 | 3层 | 460 | 国家紧急医学救援基地 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 12 | 设备科 | 3层 | 1318 | 设备科+公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 |  |  |
| 13 | 中心供应 | 3层 | 3098 | 中心供应 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 3 | 3 |
| 14 | 手术室 | 3层 | 2043 | 发放间 | 06:30-16:00 16：00-22：30 22：30-6：30 | 24小时 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 更衣办公区 |  | 24小时 |  |  |
|  |  |  |  | 餐厅生活区 |  | 24小时 |  |  |
|  |  |  |  | 所有区域 |  | 24小时 |  |  |
|  | 手术室 | 4层 | 8209 | 手术室 |  | 24小时 | 19 | 50 |
| 15 | 手术室 |  |  | 手术室应急人员 |  | 24小时 | 5 | 5 |
| 16 | ICU | 4层 |  | ICU+公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 17 | 行政楼 | 5层 | 3080 | 行政办公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 18 | 病房 | 6层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 19 | 病房 | 6层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 20 | 病房 | 7层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 21 | 病房 | 7层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 22 | 病房 | 8层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 23 | 病房 | 8层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 24 | 病房 | 9层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 25 | 病房 | 9层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 26 | 病房 | 10层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 27 | 病房 | 10层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 28 | 病房 | 11层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 29 | 病房 | 11层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 30 | 病房 | 12层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 31 | 病房 | 12层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 32 | 病房 | 13层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 33 | 病房 | 13层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 34 | 病房 | 14层北 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 35 | 病房 | 14层南 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 36 | 病房 | 15层北 国际部 | 2256 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 37 | 病房 | 15层南 国际部 | 2406 | 病房 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 38 | 6-15公共区域 | 6-15公共区域 |  | 电梯厅、步行梯，公共走廊 | 6:30-17:00 | 周一到周日白班 | 5 | 5 |
| 39 | 影像科 | B1 | 3008 | 放射科+核磁+公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 40 | 会展厅+工会 | B1 | 2086 | 会议+展厅+报告厅+公区+工会 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 41 | 支具室 | B1 | 1044 | 公区 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 |  |  |
| 42 | 营养厨房+餐厅厨房 | B1 | 2714 | 公区 |  |  |  |  |
| 46 | 档案库 | B2 | 849 | 公区 |  |  |  |  |
| 44 | 服务公司公区 | B2 | 1353 | 公区 |  |  |  |  |
| 45 | 放射科核医学 | B2 | 1422 | 所有区域 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 1 | 1 |
| 46 | 生活垃圾房 | B2 | 68 | 生活垃圾房 | 6:30-16:30 | 周一到周日白班 | 2 | 2 |
| 47 | 医疗垃圾房 | B2 | 48 | 医疗垃圾房 | 06:30-16:00 16：00-22：30 22：30-6：30 | 24小时 | 1 | 3 |
| 48 | 库房 | B3 | 1045 | 公区 |  |  |  |  |
| 49 | 外围 | B3 |  | 全院 | 6:30-16:30 | 全年白班 | 2 | 2 |
| 50 | 地面打蜡 | 全院 |  | 全院 | 06:30-16:30 | 全年白班 | 3 | 6 |
| 51 | 地面抛光 | 全院 |  | 全院 | 17:00-1:00 | 全年夜班 | 2 | 4 |
| 52 | 部门经理 | 全院 |  | 全院 | 8:00-17:00 | 工作日白班 | 1 | 1 |
| 53 | 部门主管 | 全院 |  | 全院 | 8:00-17:00 | 工作日白班 | 4 | 4 |
| 54 | 电梯 | 全院 |  | 轿厢12部（常用梯），扶梯10部（B1-4层），其他区域23部，共计35部 |  |  | 3 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 98 | 140 |

- 1.2开荒保洁

1.2.1开荒保洁面积约为103739m²。

1.2.2开荒保洁人员均有丰富的开荒保洁工作经验，且接受过专业培训，能够熟练的做好本职工作。

1.2.3开荒保洁员工严格遵守采购人有关规定。

1.2.4禁止使用有损健康和损坏瓷面、玻璃、大理石地面等材料的化学制剂。

1.2.5针对楼层内公共区域、公共走道：无垃圾杂物、无污渍、踢脚线上无涂料和水泥渣。

1.2.6消防门、窗台无污渍、无灰尘。

1.2.7手拭、栏杆、扶手无灰尘、无污渍。

1.2.8指示牌、灯饰、无蜘蛛网、无灰尘、无水泥涂料。

1.2.9电梯楼梯间垃圾桶垃圾不超过三分之二、无蚊虫子、无异味、垃圾桶无污渍。

1.2.10电梯门、轿厢无灰尘和水泥涂料，无杂物，保护膜完整的需保留保护膜。

1.2.11地面无泥沙，石材地面需保持光亮。

1.2.12手拭台阶无灰尘、无污渍、无垃圾。

1.2.13公共卫生间天花、灯饰、通风口、隔板、马桶无污渍、无灰尘、无蜘蛛网、无水泥渍。无垃圾、无异味。

1.2.14墙面、消防器材及其他设施无灰尘、无污渍、玻璃光亮、无水泥渣和涂料。

1.2.15房间门无灰尘和污迹，无涂料斑点；窗框无水泥和涂料、窗槽内无泥沙。

1.2.16开关、灯具、线路无涂料点、无明显灰尘。

1.2.17台面中性清洁剂清洁、无灰尘和污迹、无水泥迹。

1.2.18地面抛光打蜡不少于2次

- 1.3生活垃圾的收集、清运

1.3.1生活垃圾房：生活垃圾的处置应符合《北京市生活垃圾管理条例》要求，应使用专用的垃圾车封闭进行运输，严禁遗漏，并采取密闭、渗沥液处理、防臭、防渗、防尘、防噪声、防遗撒等污染防控措施，保证垃圾存储站内外地面干净整洁，达到环境保护的要求。保洁人员在清运垃圾时要注意环境及个人卫生，不能影响采购人垃圾存储站的卫生环境。垃圾清运完毕后，供应商须将垃圾堆放处清理干净，达到环境整洁、无臭等情况。

1.3.2一期每日生活垃圾产生约1.5吨左右，二期由供应商参考一期自行测算。

1.3.3负责全院生活垃圾的清运、转运工作。

1.3.4负责暂存区域的清洁消毒工作、负责垃圾储运站设施、设备的清洁消毒工作。

1.3.5负责所有区域内垃圾桶收集发放工作。

- 1.4有害生物消杀

1.4.1负责回龙观院区二期范围内的有害生物消杀

1.4.2蟑螂、老鼠的防治

1.4.2.1每季度对回龙观二期所有科室房间、院内各个建筑进行灭蟑灭鼠工作。职工食堂、营养科食堂每两个月消杀一次。对重点部位随时监察，把蟑螂、老鼠密度降至最低，达到上级主管部门的要求。

1.4.2.2如果遇到全市或区里统一布药，供应商应做好布药工作。

1.4.2.3采购人发现虫害通知供应商后，供应商必须在24小时内尽快做出回应并处理。

1.4.2.4每周必须安排各一次对回龙观二期有害生物防治巡查及打药，每次巡查必须将上次巡查问题解决，经常出现虫害的区域，连续消杀直至达到消杀标准。

1.4.2.5如遇上级单位检查，供应商应配合采购人提供相应的检查资料，同时保持资料的完整性和真实性。

1.4.2.6科室每月反映同类消杀问题三次以上，供应商应做出书面解释。

1.4.3苍蝇、蚊虫的防治

1.4.3.1从5月至9月，每15天对回龙观二期各积水点、雨漏口、职工食堂、营养食堂、湖面及周边绿地、喷水池、垃圾暂存处等进行一次灭蚊蝇施工作业，并随时监察，把蚊蝇密度降至最低，达到上级主管部门的要求。

1.4.3.2如果遇到全市或区里统一布药，供应商应做好布药工作。

1.4.3.3采购人发现虫害通知供应商后，供应商必须在24小时内尽快做出回应并处理。

1.4.3.4院区内各点位蚊蝇袋应按实际装载量，每周及时更换和补充。

1.4.3.5如遇上级单位检查，供应商应配合采购人提供相应的检查资料，同时保持资料的完整性和真实性。

1.4.3.6科室每月反映同类消杀问题三次以上，供应商应做出书面解释。

1.4.4灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准

1.4.4.1灭蚊标准

1.4.4.1.1单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼虫及蛹的阳性率不超过3%。

1.4.4.1.2用500ml收集勺采集院区内大中型水体中的蚊幼虫或蛹的阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。

1.4.4.1.3特殊场所白天人诱蚊30分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

1.4.4.2灭蝇标准

1.4.4.2.1重点部位有蝇房间不超过1%，其它不超过3%，平均每阳性房间不超过3只；重点部位防蝇设施不合格房间不超过5%；职工食堂、营养食堂不得有蝇。

1.4.4.2.2蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

1.4.4.3灭鼠标准

1.4.4.3.1 15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块两块，一夜后阳性粉块不超过3%；有鼠洞、鼠咬等痕迹的房间不超过2%；重点部位防鼠设施不合格处不超过5%。

1.4.4.3.2不同类型的外环境累计2000米，鼠迹不超过5处。

1.4.4.4灭蟑螂标准

1.4.4.4.1室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3%，平均每间房大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。

1.4.4.4.2有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每间房不超过4只。

1.4.4.4.3有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。

- 2.运维岗服务要求

- 2.1综合运行服务

2.1.1服务范围

压力容器及仪表检测回龙观院区二期项目的承接查验工作；公共区域共用设备设施的巡视巡检和日常维修工作（包括房屋设施、低压配电、给排水、通风空调等系统等）；锅炉房的24小时值守及水质检测；冷冻机房的季节性24小时运行值守。

2.1.2总体要求

2.1.2.1制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、运行记录管理、档案管理制度，并严格执行；

2.1.2.2配合采购人的各项管理工作，填写工作日志，认真履行执勤登记制度，详细记录值班当日所发生的各种情况。

★2.1.2.3上岗人员应具备专业基础知识,所有与岗位相适用的工种应持有专业机关颁发的上岗证书且在有效期内，严格执行操作规程。供应商工作人员在为医院提供服务时，因违反劳动纪律，违反操作规程等所造成的人身伤害事故，其责任及由此产生的费用均由供应商承担，同时若给医院造成损失（包括直接及间接损失）医院有权要求给予赔偿。（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）

2.1.2.4服从管理人员的安排，做好各项工作。

2.1.2.5设备良好，运行正常，合同期内无重大管理责任事故。

2.1.3人员总体要求

2.1.3.1上岗人员应具有工作责任心和事业心,积极努力完成工程部及上级领导安排的各项工作和工作计划；

2.1.3.2上岗人员应身体健康,无严重不适应上岗的疾病；

2.1.3.3上岗人员应经过工程部的统一岗前培训且考核合格；

2.1.3.4上岗人员岗前不许酗酒，禁止带酒意上岗；

2.1.4服务具体要求

2.1.4.1房屋建筑日常巡检

2.1.4.1.1服务内容：设立24小时值班调度室，保证房屋、地面、墙面、台面、吊顶、屋顶平台、门窗、楼梯等的日常巡视。

2.1.4.1.2服务要求：采取“每日巡检、主动发现问题并及时上报”的工作方式，确保院内房屋完好和正常使用，服务期内发生日常意外损坏按要求进行零星维修，及时完成各项零星维修任务，合格率为100%，客户满意率为100%。需要供应商进行维修的项目建立台账做好统计及沟通工作，每周报采购人并做销项处理，不能处理的及时报采购人予以沟通。

①门窗工程日常巡检：做好防风、防潮、防寒工作，合理使用，遵守操作规程。

②屋面工程日常巡检：定期清扫，保证各种设施处于有效状态。定期检查、记录发现问题及时上报，加强屋面使用的管理。

③定期对地下室进行检查：尤其要注意容易出现渗漏的部位，如施工缝、管道穿过外墙部位、外墙预埋件部位等。

④定期对混凝土外墙面进行检查：发现混凝土表面出现的蜂窝、麻面、孔洞、裂缝等要及时上报，以免混凝土表面损坏扩大而渗漏。

⑤建立地下防水工程档案：对于出现渗漏的部位、修理过的部位、加固过的部位都要进行登记，以便以后检查时使用。

⑥通风道工程日常巡检：每年应逐户对通风道的使用情况及有无裂缝、破损、堵塞等情况进行检查。发现不正确的使用行为要及时制止，发现损坏要认真记录，及时上报；

⑦检查时可在楼顶通风道出屋面处测通风道的通风状况，并用铅丝悬挂大铅锤放入通风道检查其是否畅通。

2.1.4.2给排水设备运行维护

2.1.4.2.1服务内容：对室内、外给排水系统的设备、设施（如水泵、水箱、消防泵、喷淋泵、消火栓、消防管道、阀门、卫生洁具、水封设备、透气管、室内外雨排水管及其附属建筑物等正常运行使用）进行日常巡检。

2.1.4.2.2服务要求：每日加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。设备、阀门管道工作正常，无跑、冒、滴漏，如遇紧急情况报采购人并做应急处理，非紧急情况报供应商予以维修并做跟踪销项管理。按规定对水箱设施设备进行清洁、消毒，保证饮用水达到行业规定的标准；操作人员健康合格，证件齐全；水箱、水池清洁卫生，无二次污染。制定事故应急处理方案，遇有事故，维修人员在1小时内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。

2.1.4.2.3每年进行一次二次供水水箱清洗（含一期），二期120m³水箱2个，配合采购人二次供水系统进行年检。直接从事二次供水的工作人员必须取得体检合格证和卫生知识培训证。

2.1.4.3空调供冷、新风、排风系统运行维护

2.1.4.3.1服务内容：冷冻机房的24小时值守，空调通风系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、消防送风系统、排烟系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统及空调主机与分体空调机各种配件的日常养护。服务期内如遇故障，及时通知院方及厂家，并做好记录及结果跟踪。

2.1.4.3.2服务要求：要求维修人员定期对空调机组进行机器内外清洗，消毒，建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和滴、漏水现象。要求运维人员必须熟悉通风设备、管道、风道运行情况，定期检修、养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态，空调系统出现运行故障后，及时通知供应商到达现场维修，并做好记录及结果跟踪。

2.1.4.3.3每年对空调系统的机组、风盘、管道等进行一次全面的清洗、消毒，并经检测合格取得相应的合格检测报告。

2.1.4.3.4定期对空调水系统进行预膜、加药消毒处理，并对水质（含冷却塔军团菌等）进行检测，取得相应的合格检测报告。

2.1.4.3.5定期对冷水机组进行维护保养，包括每年度的定期维护保养（含润滑油、滤芯的更换等）、每月度的定期巡检保养、每年度的冷凝器清洗服务以及应急维修服务。锅炉及燃烧器的维护保养及相应安全部件（压力表、安全阀等）的年度检测，包括3500KW冷凝热水锅炉6台、4t常压蒸汽锅炉2台。

2.1.4.4强电系统巡视保养

2.1.4.4.1按时巡视检查全院各楼层强电井、手术室、医疗单元的供电情况，对反映的问题和所发现的问题及时解决；对当时不能完成的工作要处理好现场。在保障医疗稳定供电的情况下，及时上报相关领导。不留安全隐患，防止事故发生。

2.1.4.4.2努力学习业务技术，熟悉掌握相关工作流程、掌握相关知识，做好定期检查、保养，确保设备正常供电。

2.1.4.4.3严格遵守操作规程，做好日常工作记录。

2.1.4.4.4本次不含配电室的值班值守。

2.1.4.4.5定期对两台柴油发电机组进行维护保养。

2.1.4.4.6定期对UPS系统进行维护保养，包括15套主机、14套蓄电池监控系统。

2.1.4.5锅炉房运行及水质检测工作。

2.1.4.5.1服务范围：全面负责采购人锅炉及附属设备、设施的运行工作，同时负责医院生活热水、软化水和蒸汽的供应工作，以及换热站运行服务。

2.1.4.5.2服务要求

（1）保证锅炉用水水质标准达到国标《工业锅炉水质》标准；

（2）工作人员应认真、准确、及时填写锅炉系统运行记录、水质化验记录、巡视检查记录、保修记录、维修保养记录、门禁记录及卫生保洁记录，同时有义务为采购人保管各项记录以备查验；

（3）锅炉及燃烧器的维护保养及相应安全部件（压力表、安全阀等）的年度检测，包括3500KW冷凝热水锅炉6台、4t常压蒸汽锅炉2台。

（4）每年度对锅炉排放的烟气进行检验检测并取得相应的合格检测报告。

2.1.4.5.3地下管网：

（1）全院区（楼宇外墙1.5米外），组织所有地下管道的维修、保养、巡检工作。

（2）负责组织全院区地下管网突发情况的抢修工作。

（3）随时准备好专业资料，迎接相关部门检查，并且保证检查合格。

2.1.4.5.4交换罐：

（1）组织交换罐的定期维修保养。

（2）组织交换罐的内部水垢清理和盘管维修。

（3）组织交换罐的定期年检。

2.1.4.5.5水泵：

（1）组织各种水泵的维修保养。

（2）组织泵机使用前的安全检查工作。

（3）组织电器设备故障的排查。

2.1.4.5.6调压间：

（1）组织调压间定期检测的安排。

（2）组织调压间天然气流量计量工作。

（3）组织调压间探头的日常巡检。

（4）组织调压间辅助设备的日常巡检。

（5）监督燃气维保单位做好定期的维护保养及检测工作。

2.1.4.5.7锅炉维保：

（1）监督锅炉本体维保单位做好定期的维护保养工作。

（2）监督锅炉定期年检（内、外检）工作。

（3）监督锅炉安全阀、压力表的定期年检工作。

（4）监督维保单位锅炉出现故障及时维修。

2.1.4.5.8锅炉燃烧机维保：

（1）监督锅炉燃烧机维保单位做好定期的维护保养工作

（2）监督锅炉燃烧机定期烟气检测，符合生态环境保护局规定的标准。

（3）监督锅炉燃烧机系统燃气检漏的检测工作。

（4）组织对二次供水水泵及设备的定期保养。

2.1.4.5.9锅炉运行及供应时间

（1）锅炉24小时运行。

（2）供应室供汽、食堂供汽、手术室加湿、全院生活热水。

（3）冬季供暖（10月15日-4月15日）根据实际天气情况（夜间温度连续3天低于8度）开始供暖。

（4）保证锅炉房区域内环境卫生及设备、设施的整洁；

（5）锅炉应在采暖季结束后通知维保单位在30天内完成对锅炉的保养工作；

（6）每6个月进行一次应急演练，并将演练内容全程记录；

（7）冬季暖气补水每日巡视；

（8）楼内二次供水巡视（每天1次）；

（9）换热站巡视（每天2次）；

（10）按工业锅炉水质化验标准进行水质化验，包含频次及水质标准。

2.1.4.6院区内承接查验工作

项目营业前期，与施工方充分对接、深入了解项目情况，制定承接查验方案，并组织人员对项目进行承接查验工作，配合、监督完成整改，出具查验报告，并对检查结果进行闭环管理，保障项目顺利入住和正常营业

2.1.5运维岗维人员配置要求

|  | 岗位 | 班次 | 岗位数 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备运行项目安全负责人 | 白班1人 | 1 | 1 |
| 2 | 接报+资料+人员+档案员 | 白班1人 | 1 | 1 |
| 3 | 低压电工运行及维修（24小时） | 白班3人 | 3 | 9 |
|  |  | 夜班2人 | 2 |  |
| 4 | 空调运行及维修（24小时） | 白班4人 | 4 | 12 |
|  |  | 24小时班8人 | 2 |  |
| 5 | 水暖运行及维修（24小时） | 白班2人 | 2 | 5 |
|  |  | 夜班1人 | 1 |  |
| 6 | 综合维修（24小时） | 白班4人 | 4 | 7 |
|  |  | 夜班1人 | 1 |  |
| 7 | 锅炉系统运行（24小时） | 24小时司炉工值班兼水化验8人 | 2 | 12 |
|  |  | 24小时供暖系统运行3人 | 1 |  |
|  | 共计 |  | 24 | 47 |

- 2.2污水处理

2.2.1污水处理站人员委派和管理，包括定时检测、记录排水水质和流量等，做好各种记录备查。严格遵守采购人各类管理制度，因违规违纪所造成的人身财产损失由供应商负责。采用4班3运转模式24小时值守（巡视、维修、加药、检测等），及时处理污水处理站运维过程中发生的各类应急突发情况。

2.2.2供应商保证采购人的污水处理能通过国家相关部门的检测并达到合格标准（GB18466-2005规定的预处理排放限值、DB11307-2013规定的排入市政管网的排放限值）。如污水处理出现水质不合格的处罚均由供应商全权负责。

2.2.3水质、废气检测要求、频率按排污许可证执行：定期检测，工作内容包括测前设备调试、送样前自测、取样、送样、国家CMA认证单位出具检测报告（检测报告取样方式为采样）。如检测报告不合格，该次检测费用由供应商承担，并自行调整设备后继续无偿送检，直至取得合格水质检测报告为止。

2.2.4水质检测报告应制定相应记录保存（原件储存时间不得少于5年）。如合同期内上级政府部门提出新的检测标准、检测频率、检测条件等，供应商需及时响应更新调整，合同费用不变。供应商需委托国家CMA认证单位出具检测报告，并根据采购人要求，按时交付检测报告，出具报告具有有效性。

2.2.5如因国家排放标准提高或其他原因需要改造污水处理流程时，供应商应于第一时间告知采购人，并根据实际情况向采购人提出书面整改意见。

2.2.6负责药剂、试剂、活性炭等耗材采购费用，采购单据交采购人备案，做好采购记录。

2.2.7污水处理站内设备由供应商委派的管理人员维护、保养，供应商负责所有单价1000元以下（含）的设备维修、更换，单次维修更换费用1000元以上（不含）的，由供应商提出申请，采购人同意后供应商进行维修更换，费用由采购人负责。

2.2.8供应商负责服务内容：

（1）负责每日巡视、清掏、加药、检测、记录排水水质和流量、药品和试剂保管（含危化品）、填写相关记录并存档等；

（2）负责污水水质检测、污水站数据资料整理上报；

（3）负责检测污水站内所有水、气检测项目均按照院区排污许可证和地方生态局要求执行并提供检测报告（CMA）；

（4）负责迎接政府机构及采购人上级部门各类检查；

（5）负责污水站各类设备安全巡视、污水处理各类设备维修保养，站内所有设备如正常损坏在1000元（含1000元）以下设备维修，由供应商负责进行维修，如因供应商人员失职造成损坏，由供应商全部赔偿，采购人确认验收；

（6）负责污水站各类设备安全巡视、污水处理各类设备维修保养、处理各类应急突发情况、配合采购人所需的污水处理站其他工作等；

（7）负责污水站范围内所有工作井、地面、地下管道运维并由维保公司负责进行维修保，主要包括污水进水口到污水排放口之间所有污水池池体的清洗清掏、污泥处理、格栅清渣，管道巡检维修、含污水站内格栅井、调节池、沉淀池、缺氧池、氧化池、排放池、消毒池、取样池、污泥池等。负责站内所有设备的维修、保养工作，如设备出现异常及时上报，并采取相应解决措施；

（8）负责污泥、活性炭、栅渣、废液清理清运，并符合国家相关标准（提供转运三联单）；

（9）负责原料采购、到相关管理部门的报审及审批协调工作；

（10）负责污水站原料搬运、储存、使用中的安全、设备的运行操作安全及污水站的安全；

（11）提供的服务水平应使出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准要求；

（12）值班人员至少一人具有有限空间操作证，站长有污水处理等级证书；

（13）负责所有污水井的清掏作业（每年至少一次）。

- 2.3锅炉及燃烧器维护保养

2.3.1锅炉及燃烧器的维护保养及相应安全部件（压力表、安全阀等）的年度检测，包括3500KW冷凝热水锅炉6台、4t常压蒸汽锅炉2台；

2.3.2设备运行前，检查锅炉控制柜及仪表、锅炉本体的情况，对锅炉模拟量进行调校，发现问题及时解决，填写巡检记录，双方签字存档。

2.3.3锅炉在运行期间供应商定期每月巡检2次，检查锅炉控制柜及仪表、锅炉本体设备的运行情况，对锅炉模拟量进行调校，调节燃烧器空燃比，保证烟气排放达标；发现问题及时解决，填写巡检记录，双方签字存档。

2.3.4供暖季结束后由供应商对锅炉控制柜及仪表、锅炉本体设备进行全面检修,并出具检修报告。加入停炉保养剂，涂抹高温防腐材料。发现问题及时解决，填写记录，双方签字存档。

2.3.5锅炉出现故障，采购人通知供应商后，供应商应在2小时内赶到现场排除故障。

2.3.6每年特检所对锅炉（含分气缸、分气缸至用户端的压力管道）进行年检、水质检测时，由供应商负责配合双方验收工作。供应商负责锅炉年检人孔手孔部位拆除安装，费用由供应商承担。

2.3.7供应商制定锅炉《年度维护保养计划》，明确维护保养的项目、内容、周期及目的，同时制定专用表格记录，供应商在每次维护保养后详细填写，由双方当事人签字认可后交双方各自存档。

2.3.8协议期间锅炉本体需要维护时由供应商负责。维修需要更换配件时，单件价格在1000元以下（含1000元）由供应商负担，单件价格在1000元以上的由采购人承担，配件的更换需经采购人认可后进行。

2.3.9供应商配合锅检所的年检。上述系统维护以“特检所”的运行检查通过为准。

2.3.10供应商应协助采购人确保水质检验方法正确，协助采购人确保水质符合规范化锅炉要求。

2.3.11供应商负责为采购人免费指导运行中的工作。

2.3.12在锅炉运行期内，供应商确保锅炉的安全使用。每月对司炉人员进行专业培训，保证司炉人员人人熟悉锅炉、人人了解锅炉，熟练操作锅炉，并留存培训记录。

2.3.13锅炉本体内外检和附属安全配件如压力表、安全阀等及压力容器年检、送检由供应商负责，供应商负责拆除安装，费用由供应商承担。

2.3.14由于供应商原因造成的设备损坏及相关的人身、财产损失，应当由供应商承担赔偿责任。

2.3.15 锅炉数量表

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 数量 | - 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高效冷凝燃气热水锅炉 | - 3500KW N=8.5kW，锅炉效率>98% | - 3台 | - 锅炉房 |
| - 2 | - 二期采暖系统供热锅炉 | - 3500KW | - 3台 | - 锅炉房 |
| - 3 | - 蒸汽锅炉 | - WNS4-1.25-Q (LNK) 4t | - 2台 | - 锅炉房 |

- 2.4UPS应急电源维保、柴油发电机维保服务

2.4.1每月对UPS系统进行维护保养，包括15套主机、14套蓄电池监控系统。

2.4.2维保设备预防性维护要求

按照设备维保规范，对柴油发电机组和UPS不间断电源制定详尽的月度维保计划与服务内容。及时发现问题，及时提交应急处置报告，及时解决问题，及时落实预防性维护保养或进行必要的检修，确保应急电源设备技术性能状况良好率100%；

2.4.3维保设备预防性保养要求

按照设备维保规范，每年对柴油发电机组进行一次设备预防性保养，提供更换耗材配件清单，所使用的设备保养耗材配件须是原厂授权全新正品，且符合国家质量标准的合格产品，更换的耗材配件质保期壹年。

2.4.4维保设备预防性试验要求

依据医院柴油发电机组运行特点以及维护保养规范，拟制发电机组负载试验方案与应急预案，应采用国内技术领先的且具备企业制造标准的单体规格不低于500KW的负载箱设备及相应规格电缆进行负载试验，发电机组在各功率段至满负荷下运行至少4小时/1次每年；针对负载试验过程中发现的问题，提交整改方案及预算，保障发电机组达到负载试验合格要求，并出具合格报告。

2.4.5提供全年7×24小时全天候技术支持服务，设备故障报修后及时响应。

2.4.6每年安排一次医院电气值班人员运维技术培训。

2.4.7定期保洁（每季度），保持维保设备及机房环境整洁。

2.4.8发现设备故障，应及时提供解决方案及维修预算报告，供应商负责所有单价1000元以下（含）的设备维修、更换，单次维修更换费用1000元以上（不含）的，由供应商提出申请，采购人同意后供应商进行维修更换，费用由采购人负责。

2.4.9按照设备维保规范要求，制定详尽的、合规与安全的维保服务方案，以及应急预案。

2.4.10保证医院柴油发电机组油量充足。

2.4.11 UPS应急电源数量表

| - 序号 | - 名称 | - 型号 | - 数量 | - 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - UPS主机 | - 93E 200KVA | - 2 | - 五层手术部 |
| - 2 | - UPS主机 | - 93E 160KVA | - 2 | - 二层检验科 |
| - 3 | - UPS主机 | - 93E 120KVA | - 2 | - 二层中心实验室 |
| - 4 | - UPS主机 | - 93E 100KVA | - 1 | - 三层中心实验室 |
| - 5 | - UPS主机 | - 93HD 200KVA | - 2 | - 三层汇聚中心 |
| - 6 | - UPS主机 | - 93HD 80KVA | - 1 | - 一层急诊 |
| - 7 | - UPS主机 | - 93HD 60KVA | - 1 | - 四层ICU |
| - 8 | - UPS主机 | - 93HD 40KVA | - 1 | - 一层急诊 |
| - 9 | - UPS主机 | - 93PR 250KVA | - 2 | - 三层信息中心 |
| - 10 | - UPS主机 | - DX RT1KVA | - 1 | - 地下一层 |
| - 11 | - 电池监控系统 | - / | - 14 | - / |

- 2.5冷水机组维保及水处理

2.5.1定期对冷水机组进行维护保养，包括每年度的定期维护保养（含润滑油、滤芯的更换等）、每月度的定期巡检保养、每年度的冷凝器清洗服务以及应急维修服务。

2.5.2定期对相应安全部件（压力表、安全阀等）的年度检测。

2.5.3压力容器按国家规定进行无损检测。

2.5.4冷水机组及水处理设备由供应商负责所有单价1000元以下（含）的设备维修、更换，单次维修更换费用1000元以上（不含）的，由供应商提出申请，采购人同意后供应商进行维修更换，费用由采购人负责。

- 2.6燃气调压箱代管及燃气探测器检测

2.6.1供应商对所托管的燃气设施严格按照燃气专业管理单位的有关规定，严格按照《北京市燃气管理条例》及北京市燃气集团的有关规定，指派有行业资质的技术人员定期对设备进行维护与检修；

2.6.2供应商负责对燃气设施维护、检修及日常运行管理；按操作规范对燃气设备进行周期运行管理，每月至少维保1次，对设备进行维养、检修、检测查漏等工作，清理调压间室内环境卫生。每次维护、检修做好记录，并由采购人签字确认；

2.6.3负责维护、检修及日常运行管理；按操作规范对燃气设备进行周期运行管理，对燃气管道至燃气表间所有连接设备进行检修。对调压设备定期清理、检测、周期运行。对压力表、放散阀等设备定期按规定效验。每次做好记录，并由采购人签字确认；

2.6.4供应商负责对可燃气体报警探测器的日常巡检和管理；按操作规范对燃气设备进行周期运行管理，每月运行巡检1次，对设备进行巡检等工作，每次巡检做好记录，并由采购人签字确认；对探测器每年进行检测，并出具CNAS校准报告。

2.6.5供应商对所管理的燃气调压设备每年进行1次检修，且检修后应将检修报告送达采购人，并由采购人签字确认。

2.6.6供应商受采购人委托管理期间，因供应商管理不善造成的责任事故由供应商承担责任并赔偿相关经济损失。

2.6.7供应商发现危害燃气设施的行为和隐患时，应立即书面通知采购人。

2.6.8供应商提供全天候应急服务，并在接到采购人报修通知后2小时内赶到现场，否则除应赔偿由此给采购人造成的损失外，还应承担违约责任。

2.6.9供应商在为采购人服务期间服从采购人及授权委托方的管理，否则可视为违约，愿单方面承担违约责任。

2.6.10供应商负责无偿对采购人有关人员进行燃气安全应急措施知识培训，每年不少于2次燃气设备安全知识方面的培训，具体培训时间由双方另行约定。

2.6.11供应商应按照采购人要求，填写相应的维护保养记录及相关巡检表格，并及时提交采购人确认。

- 2.7空调清洗及水处理

2.7.1每年对空调系统（含一期及感染楼）的机组、风盘、管道等进行一次全面的清洗、消毒，提供影像记录，并经检测合格取得相应的合格检测报告。

2.7.2定期对空调水系统（含一期及感染楼）进行预膜、加药消毒处理，并对水质（含冷却塔军团菌等）进行检测，取得相应的合格检测报告。

- 2.8化粪池清掏

2.8.1化粪池、污水井清掏服务：每月对院区（二期）的8个12#化粪池、86个集水坑、雨水收集池、隔油池、主污废水管线等进行一次清掏服务，每年进行一次清底服务，提供转运三联单。

2.8.2如出现相关故障，供应商接到采购人通知后2小时赶到现场进行疏通、清掏，相关费用由供应商负责。

- 2.9二次供水水箱清洗消毒检测

2.9.1每年进行一次二次供水水箱清洗（含一期，展开面积70㎡），二期120m³水箱2个，配合采购人二次供水系统进行年检。直接从事二次供水的工作人员必须取得体检合格证和有限空间监护证。

2.9.2保障消毒设施定期保养更换。

2.9.3水质检测项目按国家标准执行，出具CMA水质检测报告，每年一次。

- 2.10避雷检测

2.10.1每年在雨季前对院区的建筑设施进行一次防雷检测，并取得合格的检测报告。

- 2.11锅炉排烟检测

2.11.1按照排污许可证规定对锅炉排放的烟气进行检验检测，并取得合格的CMA检测报告。

2.11.2检测时间由采购人确定。

- 2.12压力容器及仪表检测

2.12.1按国家标准及要求完成压力容器及仪表的检测，并提供相关检测报告。

- 3.安保服务要求

- 3.1服务区域

院区（一期、二期）内所有出入口、门诊、急诊、病房、教学楼等区域。

- 3.2服务项目

在医院保卫部门的监督指导下开展治安保卫、处理突发事件等工作，实施现场管理维护医院内部的各项治安秩序，保障来院人员就医，以及本院员工的正常工作等活动进行的安全管理工作。包括以下内容:

3.2.1安保按照岗位职责对值守区域的医疗秩序进行维护，其中包括排队秩序、拥挤踩踏、制止打架斗殴、防偷盗扒窃、物品遗失、医托、号贩子、留宿乞讨等事件予以打击、疏导防控，保证值守区域的安全稳定。

3.2.2巡逻服务，按照岗位职责对医院既定的场所，如门诊、病房、医技科室、重点部位等区域的设备设施、异常情况进行定期或不定期的巡视检查、警戒及应急事件处理，并应在出现异常时及时报告处置，防止各类违法犯罪行为的发生。

3.2.3微型消防站(处突岗)按照岗位职责，消防队成员应熟悉本院区的道路、水源情况、灭火救援流程。义务消防队应定期组织实施日常消防训练和培训，开展日常消防演练。在火灾发生时按灭火应急预案的相关流程进行灭火、疏散、救援等相关作业。

3.2.4安检服务为有效落实《北京市医院安全秩序管理规定》，提升医院安检工作质量，强化医院的安全防范能力和水平，提高医院安全秩序管理水平，利用科技手段，采用通过式金属探测门、微计量X射线检查系统，对进入医院的人员及携带的物品进行全面的监管。

- 3.3行为规范

3.3.1恪尽职守，爱岗敬业。热爱本职工作，认真履行岗位职责，增强为临床服务的意识，保障医院正常运营。

3.3.2刻苦学习，严谨求实。努力提高综合素养，熟练掌握业务技能，认真执行各项具体工作制度和技术操作常规。

3.3.3遵纪守法，依法执业。自觉遵守国家法律和法规、医院规章和纪律，严格执行医院各项制度和规定。

3.3.4提高警惕，安全防范。严格巡逻制度，保持医院良好的秩序和就医环境，保障医院职工、患者安全和合法权益。

3.3.5廉洁自律，不谋私利。不得利用岗位之便谋取不正当利益、索取非法财物、倒卖号源等。

3.3.6团结协作，互帮互助。尊敬领导和同事，正确处理同行同事间关系，互相尊重，互相配合，和谐共事。

3.3.7仪态端庄，举止文明，语言规范，着装整齐。在岗时必须统一着装，工作服干净整洁，佩戴工牌，举止仪表端庄大方。

3.3.8文明用语，尊重对方。接人待物要有礼貌，使用文明用语，并注意保护性语言，防止泄露机密。

3.3.9服从命令，听从指挥。时刻保持高度警惕性和责任感，服从上级领导的命令，听从调遣指挥。不越权、不越位，工作各负其责、相互配合。

3.3.10严格遵守医院各项制度，上班不串岗、不脱岗，无特殊情况必须参加医院组织的各项活动。

3.3.11搞好办公室卫生，保持室内整洁。

- 3.4服务质量

按照医院的管理要求和服务合约约定，为医院提供安全有序的就医环境。避免在服务过程中产生服务质量问题。

3.4.1保安服务避免发生重大人身伤亡事故；

3.4.2保安服务避免发生重大交通安全事故；

3.4.3保安服务避免发生重大财产失窃事故；

3.4.4保安服务避免发生重大违法违纪事件；

3.4.5保安服务避免发生自身伤疾伤亡事件。

- 3.5质量保障

3.5.1内部保障应包括以下内容：

3.5.1.1保安队伍自行检查；

3.5.1.2保安公司管理人员检查；

3.5.1.3医院监管人员检查；

3.5.1.4患者和医务人员满意度测评；

3.5.2行业保障应包括以下内容：

3.5.2.1行业相关管理部门的监督检查；

3.5.2.2保安行业的相关认证。

3.5.3持续改进应包括以下内容：

3.5.3.1对检查中发现的问题和客户、群众的意见、建议及投诉，认真进行汇总、分析和研究。有针对性地制定具体的改进方案和措施；

3.5.3.2对改进方案和措施的落实情况及改进的效果，进行复查和评价，使服务质量得到改进和提高，将改进的方案、措施及效果主动向医院反馈。

- 3.6安保人员配置

| 人员类别 | 人数 |
| --- | --- |
| 保安负责人 | 1 |
| 普通保安 | 33 |
| 安检岗 | 12 |
| 处突岗 | 6 |
| 合计 | 52 |

- 3.7人员管理要求

3.7.1供应商提供保安各项管理考核规章制度。

3.7.2供应商提供保安应急预案（治安事件、火灾事件、伤医事件、反恐事件、极端行为事件、群体性事件、涉医事件、自然灾害等）。

3.7.3供应商需提供以下各类保安管理工作、检查、考核表格：岗位出勤考勤表、岗位履职检查表、岗位纪律检查表、岗位交接班、事件记录表、人员培训、教育、学习记录表、宿舍环境管理检查表。

- 3.8人员统计管理

3.8.1保安员每日填写考勤表进行考勤。

3.8.2保卫处按照在医院内执勤保安实际月出勤人员和天数，以每人当月实际工作天数进行保安人员“日”统计。

3.8.3人员统计由供应商完成，报保卫处审核

3.8.3.1保卫处不定时抽查规定的各岗位保安人员数，以每“日”在岗出勤实际人数确定考勤，进行管理；

3.8.3.2提供保安队每“日”出勤实际人数统计报告。

3.8.4统计每名保安在岗实际工作的精确天数。

3.8.5保卫处定时检查考勤，如与保安员统计实际出勤人数出现差额时，采购人遵照“就低不就高”原则，依照最低数量进行人员统计。

3.8.6遵照“就低不就高”原则，当岗位人员缺勤一小时以上，以0.5日违约金扣除结算；当岗位人员缺勤四小时，以缺勤一日违约金扣除结算。

★3.8.7供应商应承诺到岗率达到100%（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）。

3.8.8其他：医院提供备勤安保人员（6人）住宿，其他的人员由供应商自行负责。

- 3.9保安岗岗位职责和纪律

3.9.1巡逻岗位职责

3.9.1.1按规定的时间、范围和线路对医院室内外公共场所进行巡逻，要注意观察可疑人、事和物，提醒病人看管好自己的随身物品，发现吸烟的要及时制止。室外巡逻要注意医院内各死角，阴暗处，易于隐藏人和物的地方。

3.9.1.2消防巡查内容：

（1）疏散通道、疏散指示标志、消防车通道、应急照明和安全出口情况：疏散通道是否畅通，指示标志是否完好，消防车通道是否畅通，应急照明是否完好，安全出口是否畅通。

（2）要熟悉各楼层灭火器、壁式消防栓及地下消防栓位置、数量并会使用。如发现失火要迅速扑灭初起火源，同时上报相关部门，事后做好详细登记。

（3）用火有无违章情况：是否有在非吸烟区域吸烟、随意丢弃烟头现象，是否有室内违规使用明火行为，如点蜡烛、焚香、烧纸、点蚊香等，是否有违规燃放烟花爆竹，食堂动火做饭期间人员是否离开。

（4）电动自行车管理：按照要求落实电动车管理相关规定，排查是否有电动车院内停放，是否将电动自行车电池带入室内或充电等现象。

3.9.1.3夜间按规定的时间、线路和范围进行巡逻，注意观察有否异常声音、气味和动静等异常情况，发现异常情况及时处置、及时上报，做好相关记录。

3.9.1.4医患之间发生纠纷劝其到门诊办公室解决问题，如患者动手打医护人员，要及时制止，并控制打人者等待公安人员来解决。如果是患者之间发生纠纷，只进行劝解或让其报警，请警察协助解决。

3.9.1.5处置各种突发事件时，要及时上报保卫处，做好详细的服务记录。

3.9.1.6每日做好交接班服务记录。

3.9.1.7工作要求

（1）巡逻实行24h服务，保安员宜每日每1h～2h巡视规定区域内的治安和消防情况。

（2）保安员夜间巡逻应提高警惕，保护自身安全。

（3）巡逻中发现可疑人员、物品和情况，保安员应立即报告医院保卫部门，并采取相应措施，确保医务人员生命财产安全，必要时报告公安机关依法处理。

（4）巡逻中遇到正在发生的暴力案件或火灾、爆炸等事故灾难，保安员应采取果断措施控制事态扩大，保护现场，并及时报告医院保卫部门和公安机关。

（5）保安员巡逻时不应影响医务人员和病患者的工作、治疗和休息。

（6）严禁脱岗、漏岗、在岗吸烟、酗酒、吃东西、看书报、打盹、玩手机及做一些与岗位无关的事情。

（7）如果因为在岗哨兵不负责任，造成偷盗、打架斗殴、火灾等事件的发生，将视情况给予严肃处理，违法者追究法律责任。如有突出贡献，及时并正确制止以上重大事件发生的，将建议供应商给予奖励。

3.9.2门卫岗

3.9.2.1服务内容

（1）按照规定时间打开、关闭出入口，并做好值守工作。

（2）疏导岗位范围内的机动车、非机动车和行人，保证良好的通行秩序。

（3）阻止岗位范围内非法售卖、发放小广告、倒卖号源等与就医无关的行为。

（4）查验出入的可疑人员、车辆和物品，重点防范扰乱公共秩序、暴力伤害、医院财物流失及违禁品流入问题。

（5）及时、果断处置岗位范围内的突发事件，确保人员生命、财产安全和医院正常医疗秩序不受影响。

（6）完成采购人交给的其他保安服务内容。

3.9.2.2工作要求

（1）保安员应对进出的可疑人员、车辆和大件、大量物品查验相关证件、手续并做好登记；对证件与本人不一致、拒不交验证件或证明、无手续和拒绝检查的，应拒绝其进入。与保安员发生纠纷的，应报告医院保卫部门或公安机关依法处理。

（2）对岗位范围内发现的非法售卖、发放小广告、倒卖号源等人员，保安员应警示其离开；对拒不离开的，应报告医院保卫部门或公安机关依法处理。

（3）对岗位范围内发生的突发事件，保安员应按照工作方案和应急预案果断采取措施，避免事态进一步扩大，并及时报告医院保卫部门或公安机关依法处理。

3.9.3守护岗

3.9.3.1服务内容

（1）看护和守卫重点部位，加强人流疏导，维护医院正常的工作秩序。重点部位包括但不限于：门诊部、急诊部（室）、诊疗科室、医生办公室、护士站、安检口、收费处、财务室、医疗纠纷调解场所等。

（2）发现可疑人员、物品和情况并及时报告。

（3）制止和控制正在实施违法犯罪的人员，并及时报告医院保卫部门和公安机关依法处理。

（4）配合公安机关和医院保卫部门开展对倒卖号源、非法导医、多次到医院无理缠闹等行为的清理整治工作。

3.9.3.2工作要求

（1）急诊区开展24h守护服务。

（2）对因排队、看病等原因发生的口角、纠纷，保安员应及时予以劝解和制止，必要时报告医院保卫部门和公安机关依法处理。

（3）对探视、陪护人员，保安员应按要求进行管理，严格控制探视、陪护人员进入住院区。

（4）发现扬言实施暴力，多次到医院无理缠闹，或者发现可能涉嫌醉酒、吸毒、精神障碍患者等高风险就诊人员时，保安员应立即报告医院保卫部门，并采取相应措施保障医院安全，必要时报告公安机关依法处理。

（5）对正在发生的暴力案件或火灾、爆炸等事故灾难，保安员应按照应急预案采取果断措施，控制事态扩大，做好现场保护工作，及时报告医院保卫部门和公安机关，并配合做好调查。

3.9.4微型消防站（处突岗）

3.9.4.1消防服务

（1）接到报警或发生火灾后应立即（3分钟内）赶赴现场及时扑救；

（2）相邻单位或场所发生火灾后应根据群众报警或公安机关消防机构的调度指令，立即赶赴现场扑救火灾；

（3）了解掌握火灾现场基本情况，并及时向到场扑救火灾的公安机关消防机构报告现场情况；

（4）组织人员疏散，维持现场秩序；协助公安机关消防机构开展火灾原因调查等工作；

（5）开展日常防火安全巡查工作，及时发现和报告消除火灾隐患。

3.9.4.2治安服务

（1）发生突发事件时，保安员应根据突发事件现场处置预案要求进行处置。

（2）保安员应快速（3分钟内）到位，维护秩序，控制事态，保护现场，并视情况报告医院保卫部门，必要时报告公安机关。

（3）完成采购人交给的其他保安服务内容。

3.9.4.3工作要求

（1）应在医院保卫部门的指导下，编制医患纠纷、暴力伤害、火灾、爆炸等突发事件现场处置预案。现场处置预案包括但不限于以下内容：

①现场处置预案启动的条件和范围；——现场处置机构、人员及职责；

②现场处置的详细程序；

③相关单位（部门）的通讯方式。

（2）保安服务公司应至少每月组织一次应急演练，留存演练计划、实施、讲评、总结及改进的相关过程性文件和资料。

3.9.5安检岗

3.9.5.1服务内容

（1）按照《北京市医院安全秩序管理规定》的相关工作要求，对进入医院的人员及其携带的物品进行安全检查。

（2）完成采购人交给的其他保安服务内容。

3.9.5.2工作要求

（1）安检员必须持有合格有效的安检证，能够熟练使用安检设备。安检过程中确保每个进入医院的人员及携带物100%必须经过安检。

（2）安检员要有良好的职业道德和服务态度，严格执行医院的各项规章制度。对病人及家属要以礼相待。

（3）对拒不接受安检的人员，不应使其进入。对拒不接受安检强行进入或扰乱安检现场秩序的人员，安检人员应予以制止；制止无效的，应报告公安机关依法处理。

（4）对非法携带枪支、弹药、匕首等管制器具，爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质以及菜刀、斧头、棍棒等禁止携带的物品进入医院的人员，安检人员应先行控制现场，并立即向公安机关报警。

（5）发现携带限制携带物品的人员，安检人员应告知其寄存；对拒绝寄存强行进入医院的，应报告公安机关依法处理。

（6）对女性受检人员进行人身检查时，应由女性安检人员实施。

（7）应做好极端天气的应对服务。

- 4.食堂运营

- 4.1服务区域

4.1.1采购人回龙观院区（二期）住院床位数量约800张，服务范围包括基本膳食、治疗膳食、肠内营养。

4.1.2就餐职工人数约为1000人。

- 4.2服务内容及要求

4.2.1经营模式：供应商自主经营、自负盈亏。

4.2.2采购人主管部门：总务处负责供应商的合同签署、费用支付手续等工作，组织相关部门对供应商的服务质量进行质量监督、考核、评价。

4.2.2.1职工食堂：由总务处、医院工会、医院伙食管理委员会协同管理；

4.2.2.2营养食堂：由总务处管理，同时接受营养科对患者治疗餐专业技术指导，每月配合医院营养科完成各类住院病人膳食管理质控要求。

4.2.2.3财务管理：职工食堂由采购人总务处代管、财务处监管，采购人每月与供应商进行费用结算；营养食堂住院病人餐费充值、退款由供应商负责。

4.2.2.3.1职工食堂：本项目的售餐收银系统由采购人总务处管理，包括就餐系统就餐卡的发放、充值、消费、补卡、退卡等，其相关过程由采购人财务处审核监督管理。

4.2.2.3.2营养食堂：住院病人的膳食餐费充值、结算等工作由供应商负责。

4.2.3采购人向供应商提供办公室1间，员工值班室1间。

- 4.3服务时间及人员配置

职工食堂及营养食堂均为全年无休，供应商每天负责早、中、晚三餐及加餐饮供应。

4.3.1服务时间：

4.3.1.1营养食堂时间：

（1）常规供餐时间（以到达住院病房的时间为准）：早餐：7:00～7:30；中餐：11:00～11:30；晚餐：17:00～17:30；

（2）加餐供餐时间（以到达住院病房的时间为准）：早加餐：9:20～9:40；中加餐：14:20～14:40；晚加餐：19:50～20:10；

（3）供应商应保证每天按时供餐，如遇特殊情况需提前或延后开餐时间，供应商需和患者及临床科室充分沟通协商，并保证对患者的安全供餐。

4.3.1.2职工食堂时间：

（1）早餐：6:30-8:10；午餐：11:00-13:30；晚餐：17:00-18:30

（2）可电话订餐、并送至科室

4.3.1.3饭菜出品时间和要求

（1）按规定准时开餐，每餐所供食品在开餐前10分钟布置完毕。如采购人因工作需要不能准时开餐，供应商因按照采购人要求留有充分时间做出补救。

（2）保持供餐器皿内食品1/2以上，合理做好用餐人员分流，不可出现用餐人员等候拥挤混乱现象。

（3）供应商拟派人员须及时准确进行分餐，保证菜量。

4.3.1.4职工食堂需提供：配送手术室午餐服务（每日约200人次）、配送急诊室午餐、晚餐服务（每日约20人次），如遇采购人学术交流会议，须提供会议用水、茶歇以及会议用餐等服务。

- 4.4关于餐饮食谱与定价

4.4.1职工食堂食谱由供应商自行订制，每周食谱需报采购人总务处审核；营养食堂治疗餐食谱报采购人营养科审核，其他膳食食谱需报采购人总务处审核，供应商出具的食谱需符合医管中心人文医院的相关要求。

4.4.2职工食堂定价：

（1）由供应商须根据实际情况提出菜品价格建议，并报采购人主管部门（总务处、工会、伙食管理委员会）备案审核后执行。

（2）职工食堂须提供15元/份的基础套餐（套餐至少包含：主食、1道主荤菜、2道素菜）。

（3）职工食堂每年整体利润为0元。

（4）职工餐称重自助价格为：热菜定价不超过2.48元/50g；凉菜定价不超过1.98元/50g；米饭、汤粥不超过1元/碗。

4.4.3营养餐定价：食谱价格由供应商报总务处审核后执行。

4.4.4供应商要在食堂公布食材采购来源以及菜品价格，实现信息公开和明码标价。

4.4.5菜饭质量要求：

（1）主荤菜是以肉类或水产类原材料为主，符合健康营养搭配需要；

（2）荤素菜是含有肉类或水产类原材料的菜品，符合健康营养搭配需要；

（3）素菜是不含肉类或水产类原材料的菜品；

（4）食堂必须提供清真饭菜，并设有明显窗口标识；

（5）饭菜现做现卖，批量制作，份数适当，保证菜品色、香、味和温度，有半价菜、半份菜提供；

（6）职工早餐主食包括但不限于馒头、花卷、烧饼、油条、糖油饼、包子、煎饺等面点类，豆浆、粥类、豆腐脑、馄饨、汤面类，牛奶、咸菜等，每天不少于15个品种。应免费提供调味品和小菜；

（7）职工早餐为北方风味、南方早茶及西式简易早餐；

（8）职工餐食谱每月不少于4套，每周至少1套，做到主荤半个月不重样，半荤一周不重样，按照科学的食品营养进餐概念安排食谱；

（9）职工午餐、晚餐菜类为不少于4大荤、4半荤、6素、4凉菜，并供应水果，供应汤、粥、咸菜、小菜、酱豆腐、调味品；另午餐供应米饭、馒头、花卷及发糕等主食、中西点心和粗粮（不少于10个品种）；

（10）职工午餐和晚餐可提供各种风味及一些西餐品种；

（11）职工晚餐供应外卖自制食品，酱制、熏制熟食不少于6种，包子、烙饼、花卷、蛋糕、西点等不少于6种；

（12）传统民俗节日提供特色民族食品。每个月应组织不少于1次的美食节活动；

（13）手术餐要求：每餐提供熟菜至少8种以上（荤素各半），凉菜至少2种以上，米面主食制品至少5种以上，同时每人份提供水果一种。以上可由人员自选。

4.4.6职工食堂食品标准：

（1）早餐(含称重自选餐)不少于6个小菜、4个小酱菜，4个汤粥类、不少于20种主食。

（2）午餐(含称重自选餐)不少于5个凉菜、10-20个热菜、4个汤、不少于15种主食(菜色总计不少于28种)

（3）晚餐6-8种热菜，主食5种左右。

（4）手术餐每餐提供热菜8种，主食5种以上。

（5）外卖包含12种以上酱制、熏制熟食、主食、西点、半成品。

（6）每周五制定并公布下一周食谐。

（7）传统民俗节假日提供特色民俗食品，每年应组织不少于8次美食节活动。如遇甲方学术交流会议，须协助提供会议用水、茶歇及会议用餐服务。

4.4.7营养食堂食品标准：

营养治疗膳食专人专灶。能提供不同能量梯度的糖尿病、低脂、低盐、低蛋白、高蛋白、限铜、低嘌呤、少渣、少渣半流食、流食、清流食、匀浆等常规治疗膳食标准化套餐业务（具体参考北京市卫健委、临床营养质控中心等要求），每日每种套餐不低于2种（至少A、B两种套餐，以供患者选择），并且能提供上述治疗膳食套餐的食谱数据库和营养标签，其设计、制作符合营养治疗膳食应用原则和行标地标等标准要求；治疗膳食月平均就餐率应≥90%；有核对、尝膳、留样等记录；

4.4.8供应商根据经营实际情况，报采购人核实后，可适当增加特色风味档口。

- 4.5关于厨房厨具、食堂等设备设施

4.5.1采购人提供现有的厨房设备设施，包括：食堂就餐桌椅、装修装饰、设备设施、订餐系统、厨房用具等。如食堂运营过程中供应商发现现有设备设施等不满足使用条件，供应商报采购人同意后，可由供应商添置食堂内厨房用具及用品，相关费用由供应商承担，折旧期为5年。

4.5.2如供应商对食堂现有就餐流程布局及环境进行改造，须报采购人同意，相关费用由供应商承担。

4.5.3对于食堂现有的设备设施，供应商负责日常管理、维护和保养工作。

- 4.6能源等相关费用

4.6.1服务期间所消耗的水、电、燃气费由供应商自行承担。

4.6.2供应商负责食堂运行的一切日常开销、卫生清洁、消毒、食堂设备设施更换维修、杀灭蚊虫、厨余垃圾等运行支出，也包括：烟道、油烟净化器清洗，按照相关部门要求按时完成（30天1次）；油烟净化器、燃气报警器检测，每年一次；如有变化，按照当年相关部门要求执行；燃气报警器如需更换，由供应商承担。

4.6.3供应商承担食堂垃圾分类相关费用，油水分离器的清洗、清运及维保费用由供应商负责。

- 4.7食材及食品质量要求

4.7.1食材由供应商负责采购、验收，采购人进行监管。供应商需按照采购人要求完成采购人的扶贫采购任务。

4.7.2供应商所采购时食材均需通过合法途径采购，供应商需对所采购的食材质量及安装负责，并保证所采购的食材能够溯源。

4.7.3食品质量要求：

（1）冷菜酱制食品不含过多汤汁。

（2）冷菜切配的食品刀口细腻及均匀并搭配合理。

（3）冷菜凉拌食品汤汁适度并即时拌制。

（4）熟制后食品完整不碎及不松散。

（5）热菜供应时保持温热。

（6）热菜食品表面无风干及水浸现象。

（7）素食食品及时烹炒并控干过多汤汁和水分。

（8）所供食品保证质量。

（9）保证清真灶和餐具专灶专用。

- 4.8满意度调查

未达到满意度指标需积极整改，限期达标。

4.8.1营养食堂：合同履行期间，要求患者用餐月满意度达到85%以上。

4.8.2职工食堂：合同履行期间，要求每季度职工用餐满意度综合评定必须达到85%以上。

- 4.9电子化订餐管理系统

供应商使用符合采购人要求的第三方电子化订餐管理系统，相关费用由供应商承担。

- 4.10供应商拟派人员要求

4.10.1各岗位人员数量要求：

4.10.1.1食堂管理人员1人：具有相同岗位工作5年（含）以上工作经验

4.10.1.2厨师长1人：具有高级烹饪师资格证书，具有相同岗位工作3年（含）以上工作经验

4.10.1.3主管2人：具有相同岗位工作3年（含）以上工作经验

4.10.1.4厨师≥5人：具有中级或中级以上烹调师资格证书以上，具有相同岗位工作2年（含）以上工作经验

4.10.1.5西点师≥1人：具有四级或四级以上厨师资格证书，具有相同岗位工作2年（含）以上经验

4.10.1.6面点师≥7人：具有三级或三级以上厨师资格证书，相同岗位工作2年（含）以上经验

4.10.1.7营养师≥1人：具有营养师资格证书，具有相同岗位工作3年（含）以上经验

4.10.1.8厨工≥14人

4.10.1.9配餐员≥16人	根据床位数，按照1:40的比例配备

4.10.1.10库房管理文员≥1人

4.10.1.11财务≥1人

4.10.1.12合计≥50人

4.10.1.13服务人员需持证上岗，且报甲方审核通过后方可上岗。

4.10.2人员工作要求：

（1）供应商拟派人员身体健康品德良好、思想端正、责任心强；

（2）供应商拟派人员均须持有健康证；

（3）供应商须建立从业人员卫生档案；

（4）患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

（5）配膳人员要求五官端正，有一定的沟通能力及理解能力，会使用现代化办公设备，有较强的吃苦耐劳精神，工作要求踏实认真，且具有医院相关工作经验的人员。

（6）供应商拟派人员须具有良好的个人卫生习惯，卫生不合格不得上岗

（7）供应商拟派人员须统一着装，配戴工作卡，服装干净卫生

（8）供应商须认真制定培训计划，定期组织人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训；

（9）配餐员服务工作标准：

①为病人服务时要热情周到、耐心，尽量满足病人的合理饮食需求；

②送餐时要衣帽整齐，佩戴胸牌和一次性口罩，订餐和开饭时不要大声喧哗；

③认真核实领饭单，避免差错和遗漏，注意饭菜的保温和饮食卫生；

④对行动不便的病人，送饭到床边，不得漏发。禁止用手直接接触食品；

⑤负责餐具及餐车的清洗和消毒，按规定进行消毒工作；

⑥注意个人卫生，工作时间禁止佩戴任何饰品。

（10）供应商拟派人员须遵纪守法，无犯罪记录，上岗资质有效合法（如厨师等级、健康证等）；

- 4.11营养食堂特殊餐饮服务要求

4.11.1营养食堂场所及设备的技术要求：

（1）营养食堂应达到北京市餐饮单位B级及B级以上标准；

（2）供应商需自备治疗膳食操作所用工具，包括天平、量杯、量勺、专用电子秤等器具，并对计量设备定期送检；

（3）供应商接管、清点、维护好现有采购人现有病房配膳送餐车辆，如需更新，费用由供应商自理。

（4）供应商应清点、维护好采购人现有肠内营养配置室的相关设备，设备包括：操作台、冰箱、药品柜、清洗消毒设备、捣碎机、天平、微波炉、电磁炉、蒸锅、量杯、量筒、液晶显示屏等。如需更新，费用由采购人自理。

4.11.2食品用具、容器、包装材料应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求。

4.11.3膳食需求：

（1）按照《住院患者各类膳食适应证和膳食应用原则》手册要求完成膳食制作，能提供普食、软食、半流食、流食的点餐患者服务，每日普食膳食类型不低于6种，并能提供有能量供给梯度的标准化套餐，并且能提供上述四类饮食的食谱数据库和营养标签；有核对留样等记录；

（2）营养治疗膳食专人专灶。能提供不同能量梯度的糖尿病、低脂、低盐、低蛋白、高蛋白、限铜、低嘌呤、少渣、少渣半流食、流食、清流食、匀浆等常规治疗膳食标准化套餐业务（具体参考北京市卫健委、临床营养质控中心等要求），每日每种套餐不低于2种（至少A、B两种套餐，以供患者选择），并且能提供上述治疗膳食套餐的食谱数据库和营养标签，其设计、制作符合营养治疗膳食应用原则和行标地标等标准要求；治疗膳食月平均就餐率应≥90%；有核对、留样等记录；

（3）能规范化制定并执行临床工作所需的各种特殊营养膳食，并符合采购人相关部门要求；

（4）能够开设清真、素食、西餐简餐等特殊膳食；

（5）能够根据患者疾病营养及临床治疗需要开设个体化治疗膳食，治疗膳食应达到患者营养供给目标及疾病治疗需要。

（6）能够提供口服营养膳食补充或肠内营养服务，包括但不限于：特殊营养配方膳、特殊食品等。并根据患者营养需要和疾病治疗需要实施。

（7）肠内营养制剂是营养医疗的重要工作之一，是为了住院患者医疗提供营养支持重要措施。按照北京临床营养质控中心要求，营养科指导确定肠内营养食品的使用，并指导肠内营养配置室的各项工作流程、肠内配制室配制人员资质及培训。

（8）提供订餐、送餐服务，包括早餐、中餐、晚餐、早加餐、午加餐、晚加餐等；能够提供采购人所需的患者应急膳食服务。

- 4.12其他要求

4.12.1供应商有责任对在食堂吸烟的采购人职工、就餐人员等人员进行劝阻。

4.12.2每月供应商负责组织与采购人主管部门举办工作例会；每月初对上月的工作向总务处提交工作报告，对工作中出现的问题及提出的意见做出书面说明，并对处理情况作出书面汇报和承诺。

4.12.3供应商负责办理职工食堂、营养食堂运行所需证件的各类相关手续。

4.12.4供应商须严格执行食品检验制度，按要求每日进行食品留样工作。

4.12.5供应商须提供安全服务承诺书，服务期间如供应商的工作人员发生人身伤害或其他意外事故，均由供应商负责赔偿。

4.12.6要求全年通过各部门组织的各种检查，包括但不限于北京市卫健委、医管中心、市场监督局、环保、消防、街道等部门检查活动；

4.12.7所有生产经营、用人均需合法合规，如《食品安全法》、《劳动法》等国家、市级安全、合同、劳动、食品经营许可、消防等政府规章制度与要求；

4.12.8食品加工及配餐送发流程符合采购人要求；

4.12.9供应商须具有标准化、规范化的工作制度与流程；

4.12.10供应商须具有质量控制与食品安全管理小组，有人员分工和各种会议及培训记录；

4.12.11在各级行政和行业检查考核工作中，与医疗膳食服务相关的所有营养及膳食考核指标由供应商负责完成并达标；

（1）食品加工符合相关法规要求；

（2）食品加工设施设备及使用要符合《食品安全法》要求、北京市市场监督局的相关规定；

（3）定期按照消防、环保等部门要求，开展食堂排烟系统清洗；费用自理；

（4）定期开展食堂燃气及设施的安全使用培训；

（5）定期按照环保、燃气公司及医院相关部门等要求，做好烟道清洗、油烟净化器检测，燃气报警器等设备检测和更换；费用自理。

4.12.12采购人院内允许供应商设置就餐便民服务点，便民服务点位置由采购人确认。

4.12.13餐饮区域、厨房工作环境、食品和原料的购进和存放、餐饮制作方式、服务人员卫生和操作必须符合国家有关规范要求。

4.12.14采购人院内向供应商提供1间办公室，2间值班室，不提供宿舍。。

- （四）培训要求

供应商根据服务具体项目要对服务人员有岗位培训计划、有培训提纲内容、有考核标准，经考核合格并取得相应操作证书后才能在本项目上岗。

1.培训目的

提高员工职业素养和技能，培养员工主人翁意识，持续为院区提供更好的服务。

2.培训及考核

2.1项目经理根据其公司培训计划，参加由其公司组织的内部培训和考核。

2.2项目经理根据其公司培训计划，参加由社会培训机构组织的从业资格和资格认证培训与考核。

2.3员工根据项目部培训计划参加由项目部组织的内部培训与考核。

2.4从事特种作业和必须持证上岗的员工，根据所持证件的审核要求，参加社会培训机构组织的证件审核培训与考核。

3.员工个人申请并经其公司批准，可参加社会培训机构组织的技能培训、学历培训、职称培训和从业资格培训。

4.培训内容与计划：需每季度完成至少一项培训：

4.1理论知识培训

4.2实操培训

4.3应急预案

4.4消防演练

5.考核

5.1考核目的：

通过对员工的考核，发现员工的优点和特长，为院区培养和选拔人才提供客观依据；对员工工作中出现的问题，及时沟通解决。以鼓励先进激励后进和淘汰不合格员工，保证院区服务质量的不断提升。

5.2考核评价：

5.2.1部门领导根据员工的责任心、服务性、纪律性、专业知识、思维难度、沟通能力等进行综合评定打分，并以此作为员工绩效工资发放及年终评选优秀员工的依据；

5.2.2部门领导应将考核评价结论及时向员工进行反馈，告知员工的考核情况，工作中有哪些突出的地方，需要再接再厉；哪些不足的地方，需要如何改进。同时员工也可以向部门领导反映自己在工作中遇到的困难，或提出难以解决的问题，请求领导帮助。在到达双向有效沟通后，推动工作顺利进展。

- （五）验收服务要求

1.医疗区域、庭院环境整洁率≥98%；

2.楼宇设施的档案资料完好齐全率100%；

3.火灾、盗窃发生0起；

4.管理区域内治安案件发生0起；

5.消防设备设施完好率100%。

- （六）其他相关要求

★1.供应商应承担所属员工工资、五险、法定及节假日加班和替班、夜班补助、社保金、特殊岗位补贴、福利费（含体检费）、仪器设备费、培训费、上缴税金、管理费、服装费、体检费用（包括特殊岗位附加体检费用，如健康证、传染病检查、职业病检查等）、食宿费等均由供应商承担，采购人不再另行支付其他费用（投标文件中应提供承诺书加盖公章，否则将导致投标无效）。

2.供应商根据医院现代化管理与智慧建设发展需求，结合实际具有符合性信息化物业管理系统和服务保障平台。

3.供应商应承担保洁卫生耗材、工具、消杀等（不含科室医疗器械消毒及耗材）。

4.供应商应提供的其他文件内容：

4.1提供管理制度、培训方案、应急预案等完善体系。

4.2提供符合医院实际运行的后勤信息化管理服务方案。

4.3提供制定与物业服务相关院感防控及服务保障方案。

4.4能够服务服从院感防控各项要求，人员健康检测、疫苗接种、行为轨迹等管控到位，台账清晰，并严格执行集中服务与管理工作。

4.5供应商提供健全的人事与技能管理培训体系及方案，实现员工入职、培训、考核、上岗、上岗后培训、考核闭环式管理。

4.6供应商提供的服务应符合劳动法与生产安全法及社保等相关国家政策要求，发生由于管理、运维操作人为因素事故，供应商承担责任。