酒钢集团炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目

一期--检化验单项工程

快分检验室厂房建设

- 技

- 术

规

格

书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

乙方：

日期：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下称甲方）与           （以下称乙方）就甲方快分检验室厂房建设项目施工，经双方友好协商，达成如下技术规格书：

- 一、项目建设范围

- 1.拆除部分：对原有轧钢检验作业区CSP检验室北侧部分地上建筑物进行拆除，将南侧院内地坪拆除重建，还建围墙（长6m×高2m）。

- 新建部分：新建快分检验室1栋，建筑面积1383.68m2，地下一层，地上两层。地下一层面积577.76m2（31.4m×18.4m），层高2.5m；一层面积577.76m2（31.4m×18.4m），层高4.5m；二层面积228.16m2（12.4m×18.4m），层高3m；室内外高差0.15m，女儿墙高600mm；检验室二层北侧需设置应急出口及楼梯；一层屋顶预留风动送样管道入口，并搭设8m×3m×2.5m(长×宽×高)彩钢房进行防护，一层楼板预留电缆、气路（含排气）及设备安装预埋件位置。

- 新建动力及电气部分：新建快分检验室配套公辅设施，包含给排水管道及改线、采暖管道、电气及弱电系统。

- 本技术规格书所列内容均由乙方负责采购并安装到位。

- 二、项目建设地点

- 检验检测中心轧钢检验作业区CSP检验室北侧。

- 三、项目建设内容

- （一）拆除部分

- 1.将轧钢检验作业区CSP检验室原有北侧部分地上房屋及水泥地坪拆除，房屋高5m，拆除库房387.6m2（长34m×宽11.4m）；

- 2.对轧钢检验作业区CSP检验室南侧院子地坪拆除重建，拆除面积1300m2，恢复硬化地坪1000m2；

- 3.对施工过程中破坏的沥青公路路面进行恢复，恢复约80㎡；

- 4.还建围墙1处，围墙长6m，高2m；

- 5.对拆除产生的垃圾进行清运。

| - 拆除、新建部分工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 炼钢快分检验室建筑面积 |  | ㎡ | 1383.68 |  |
|  | 其中 | 地上建筑面积 | ㎡ | 805.92 | 局部2层 |
|  |  | 地下建筑面积 | ㎡ | 577.76 |  |
| 2 | 建筑基底面积 |  | ㎡ | 577.76 |  |
| 3 | 拆除库房 |  | ㎡ | 387.6 | 高5m |
| 4 | 拆除硬化地坪 |  | ㎡ | 1300 |  |
| 5 | 恢复硬化地坪 |  | ㎡ | 1000 | 200mm厚C30 |
| 6 | 破坏和恢复沥青路面 |  | ㎡ | 80 | 35#路 |
| 7 | 还建围墙 |  | m | 6 | 砖，高2m |

- （二）新建部分（新建检验室）

- 1.各层平面功能

- 1.1地下一层主要为存储间及电缆桥架，层高2.5m，建筑面积577.76m2 ；

- 1.2一层主要为快分检验区域、气体制样室、手动制样间、操作室、配电室等，层高4.5m，建筑面积577.76m2；

- 1.3二层主要为工作间，层高3m，建筑面积228.16m2。

- 2.耐火等级

- 2.1新建快分检验室的柱、梁采用现浇混凝土结构，柱、梁的耐火极限为2.5h和1.5h。外墙采用300厚蒸压粉煤灰加气混凝土砌块，耐火极限为1.0h，地下室外墙为300厚钢筋混凝土墙，耐火极限为1.0h，防火墙耐火极限3.0h，均为不燃烧性墙体。

- 2.2屋面板、楼板采用大于100mm的钢筋混凝板，耐火极限大于1.0h，室内楼梯梯板采用120mm厚钢筋混凝土板，耐火极限大于1.0h。楼梯间墙体及疏散走道墙体采用200厚蒸压粉煤灰加气混凝土砌块，墙体耐火极限大于2.0h，房间隔墙墙体采用200厚蒸压粉煤灰加气混凝土砌块，墙体耐火极限大于2.0h。

- 3.建筑结构安全等级和设计使用年限

| 结构安全 等级 | 结构重要性系数 | 地基基础 设计等级 | 设计使用 年限 | 抗震设防 类别 | 抗震等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 1.0 | 丙级 | 50年 | 丙类 | 二级 |

- 4.自然条件

| 基本风压（n=50年） | 地面粗糙度 | 基本雪压 |
| --- | --- | --- |
| Wo=0.55KN/m2 | B类 | So=0.30KN/m2 |

- 5.抗震设防参数

| 抗震设防烈度 | 8度 | 设计基本地震加速度 | 0.20g |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计地震分组 | 第二组 | 建筑场地类别 | II类 |

- 6.活荷载标准值

| 序号 | 荷载类别 | 标准值（KN/m2） | 序号 | 荷载类别 | 标准值（KN/㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不上人屋面 | 0.5 | 2 | 存储间 | 5.0 |
| 3 | 工作间 | 2.0 | 4 | 疏散楼梯 | 3.5 |
| 5 | 班组活动室 | 2.5 | 6 | 党建室 | 2.5 |
| 7 | 配电室 | 5.0 | 8 | 检验室 | 2.5 |
| - 钢筋混凝土雨篷、挑檐施工或检修集中荷载取1.0kN； - 组合值系数、频遇值系数、准永久值系数按荷载规范取值； - 使用及施工堆载不得超过以上值； - 其他未列项目见现行规范、规程。 |  |  |  |  |  |

- 7.主要建筑材料性质和强度等级

#### 7.1混凝土

- 7.1.1构件混凝土强度等级如下

| 序号 | 构件名称及范围 | 混凝土强度等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础垫层 | C15 |
| 2 | 地梁、独立基础 | C30 |
| 3 | 地下钢筋混凝土 | C30 |
| 4 | 梁、板、柱 | C30 |
| 5 | 设备基础 | C30 |

- 7.1.2混凝土耐久性分类

| 序号 | 环境类别 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 正常室内环境 |
| 2 | 二a | 冰冻线以下与土壤直接接触的环境 |
| 3 | 二b | 冰冻线以上与土壤直接接触的环境 |

- 7.1.3结构混凝土耐久性的基本要求

| 序号 | 环境类别 | 最大水胶比 | 最低混凝土强度等级 | 最大氯离子含量（%） | 最大碱含量（Kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 0.60 | C25 | 0.30 | 不限制 |
| 2 | 二a | 0.55 | C25 | 0.20 | 3.0 |
| 3 | 二b | 0.50 | C30 | 0.15 | 3.0 |
| 4 | 五 | 0.45 | C35 | 0.10 | 3.5 |

- 7.1.4构件保护层厚度（mm）

| 序号 | 环境类别 | 墙、板 | 梁、柱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 15 | 20 |
| 2 | 二a | 20 | 25 |
| 3 | 二b | 25 | 35 |

- 7.2墙体

- 建筑外墙采用300厚MU15蒸压粉煤灰加气混凝土砌块和Ma5.0专用砂浆砌筑，砌体施工质量控制等级为B级。

- 建筑内隔墙采用200厚MU15蒸压粉煤灰加气混凝土砌块和Ma5.0专用砂浆砌筑，砌体施工质量控制等级为B级。

- 地下室外墙采用钢筋混凝土，内隔墙采用200厚MU15蒸压粉煤灰加气混凝土砌块和Ma5.0专用砂浆砌筑，砌体施工质量控制等级为B级。

- 7.3钢材

- 钢筋:HPB300钢，HRB400钢

- 钢筋力学性能：钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)，其纵向受力钢筋采用普通钢筋时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

- 机械连接:柱内直径大于或等于22的纵筋，梁内直径大于或等于22的上部贯通纵筋采用直螺纹连接，接头质量等级为I级。

- 焊接接头:柱内直径小于22的纵筋采用电渣压力焊，梁内直径小于22的纵筋采用搭接焊。

- 使用钢材必须采用酒钢产品，其化学成分和力学性能应满足建筑用钢国家标准。

- 8. 结构构造加强措施

- 8.1楼梯采用滑动支座，楼梯间和人流通道的填充墙，采用φ4.5钢丝网砂浆面层加强。

- 8.2柱间设置刚度和强度较大的刚性连接的现浇过梁形成局部短柱时，采取措施，使过梁和柱铰接连接，消除短柱。

- 8.3柱间不到顶的砌体填充墙对框架柱的嵌固作用形成局部短柱时，改变墙体和柱间的刚性连接作用，消除短柱。

- 8.4外窗上下设置的混凝土栏板与柱连接形成局部短柱时，栏板和柱间应设不小于20mm的间隙缝分开，内填弹性材料，消除短柱。

- 8.5对无地下室的混凝土结构，当一层地面设有框架梁，在一层地面至基础顶面间形成地下整层短柱时，按短柱要求采取相应的加强措施。

- 8.6有楼板局部错层的情况，采取以下加强措施:局部错层时，错层两侧采用结构布置和侧向刚度相近的结构体系。错开的楼层各自参加结构整体计算。错层处框架柱箍筋全柱段加强，箍筋间距不小于100mm，直径不小于12mm，肢距不大于150mm。

- 8.7局部采用井字梁体系，应按《建筑抗震设计规程》DB62/T3055-2020第6.6条采取加强措施。

- 8.8外露的现浇钢筋混凝土女儿墙、挂板、栏板、檐口等构件，当其水平直线长度超过12m时，应设置伸缩缝，伸缩缝间距不大于12m，缝宽20mm，伸缩缝处水平钢筋应断开。

- 9.绿色建筑结构

- 9.1填充墙墙体材料选用轻质蒸压加气混凝土砌块。

- 9.2混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆，现场使用符合本地区相关规定。

- 9.3钢筋、钢材均使用高强度材料，符合设计要求。

- 9.4外墙保温材料采用80厚岩棉保温板（A级）；屋面保温采用120厚热固聚苯乙烯泡沫保温板（B1级），防水材料选用2.0厚聚合物水泥防水涂料+0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度0.5）+1.3厚聚合物水泥黏结料，防水等级为二级；外窗均采用双层断桥隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6），配套窗帘架及窗帘，外门选用钢制保温防盗门。

- 9.5 地下一层地面采用水泥地；一层地面采用厚钢筋混凝土板，满足单台自重大于6.5t的设备放置和位置移动时地面承重需求，具体以施工图为准，地面为水磨石；二层楼板及屋面采用120厚钢筋混凝土板,地面铺瓷砖（800mm*800mm）；墙体内外表面涂刷乳胶漆涂料；散水采用水泥砂浆抹面。

| 建筑物主要特征表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑类别 |  | 二级 |
| 耐火等级 |  | 二级 |
| 抗震设防烈度 |  | 八度 |
| 主要结构形式 |  | 钢筋混凝土框架结构（钢筋必须采用酒钢产品，并进行原材料复试） |
| 建筑层数 |  | 地下一层，地上两层 |
|  | 部位 | 工程构造 |
| 建 筑 构 造 | 外墙面 | 300厚加气混凝土砌块墙体+无机涂料 |
|  | 内墙 | 200厚加气混凝土砌块墙体+无机涂料 |
|  | 屋面 | 不上人保温屋面（防水等级二级） |
|  | 地面 | 一层为水磨石地面，二层为瓷砖通铺 |
|  | 门窗 | 外门采用钢制保温防盗门（门体钢板厚度不小于2mm） 外窗均采用双层断桥隔热铝合金中空玻璃平开窗（6Low-E+12A+6），并配套窗帘架及窗帘。 内门采用成品钢制门（国内知名品牌，门体钢板厚度不小于1.5mm，门锁使用B级锁。） |
|  | 顶棚 | 一层矿棉板吊顶，防火阻燃。 |

| - 配套设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 工作室桌子 | 组 | 1 | （5*1.6*0.8）m |
| 2 | 工作室椅子 | 把 | 40 | 整装实木椅 |
| 3 | 休息室桌子 | 组 | 1 | （3*1.2*0.8）m |
| 4 | 办公桌 | 套 | 10 | 1.6*0.8* |
| 5 | 办公椅 | 把 | 10 | 整装实木椅 |
| 6 | 更衣柜 | 个 | 14 | （0.9*0.6*1.8）m |
| 7 | 文件柜 | 个 | 10 | 包括标样柜、资料柜 |
| 8 | 材料备件柜 | 个 | 10 | （0.9*0.6*1.8）m |
| 9 | 洗手池 | 套 | 1 | 不锈钢材质 |
| 10 | 多功能电视 | 台 | 1 | 70英寸 |

- 10.建筑防水

- 依据《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022、《屋面工程技术规范》GB 50345-2012、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235-2011的要求，

- 工程防水工作年限分别为：

- 屋面工程防水工作年限不低于20年；

- 室内工程防水工作年限不低于25年；

- 地下工程防水工作年限不低于工程结构工作年限（50年）。

- 工程按其防水功能重要程度分类：

- 屋面工程：甲类；

- 外墙工程：甲类；

- 室内工程：甲类。

- 工程防水等级：

- 屋面工程：二级；

- 墙面工程：二级；

- 室内工程：需要用水清洁地面的功能房间为一级，管道夹层、水暖井等可能存在设备管道渗漏的功能房间为二级。

- 屋面防水工程：配电室、稳压器室屋面防水等级为一级，其余屋面防水等级为二级。

- 防水材料：选用2.0厚聚合物水泥防水涂料，0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度0.5）+1.3厚聚合物水泥黏结料。

- 外墙防水工程：外墙防水等级为二级。

- 防水材料：选用5厚聚合物水泥防水砂浆。

- 11.安全疏散

- 检验室一层设置两个向外开启的钢制保温平开门，用于安全疏散出口，二层设置一个直通室外的钢梯及一部室内疏散梯。地下室设置两部室内疏散梯，每层至少两个疏散出口且疏散出口均分散布置，安全疏散满足《建筑防火通用规范》7.1.1条及7.1.2条的要求。

- 检验室疏散出口门最小宽度1.2m、疏散走道最小宽度1.5m、疏散楼梯最小净宽度1.3m，符合《建筑防火通用规范》7.1.4条的要求。

- （三）新建动力及电气部分

- 1.给排水管道及改线

- 1.1 生活水

生活水管道接引自现CSP检验室，接引一根DN32给水管道，接引处设控制阀门及倒流防止器。室内给水系统由室外给水管道直接供水，供水方式为下行上给式。

室外生活给水管道采用涂塑钢管，连接方式采用焊接连接。

室内生活给水干管、立管采用涂塑钢管，采用焊接连接。支管采用聚丙烯PP-R管（公称压力PN=1.25MPa），管系列为S4，热熔连接，与金属管和用水器具采用专用接头连接。

- 1.2 排水

生活水直接排入建筑西侧排水主管DN300。出户管采用机制柔性接口铸铁排水管，承插连接。

- 1.3改线

区域内DN200生产水需改线，改线长度45m。改线管道采用螺旋卷焊钢管，连接方式采用焊接连接。

| 给排水管道及改线主要材料表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格或技术参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 生活水管道 |  |  |  |  |
| 1 | 涂塑钢管 | DN40 | 米 | 20 |  |
| 2 | 闸阀 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 二 | 排水管道 |  |  |  |  |
| 1 | 机制柔性铸铁管 | DN100 | 米 | 20 |  |
| 2 | 钢筋混凝土排水检查井 | Φ1000 | 座 | 1 |  |
| 三 | 生产水改线管道 |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋卷焊钢管 | DN200 | 米 | 45 |  |

- 2.采暖管道

- 2.1室外采暖系统

- 采暖管道架空敷设至建筑二层墙外入户，与现有CSP检验室暖气管道串联供暖，具体以施工图为准；管道补偿采用自然补偿，采暖管道采用聚氨酯直埋保温管，聚氨酯泡沫塑料保温层厚度满足《城市直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-2013的规定。

- 2.2室内采暖系统

- 采用散热器供暖，散热器采用国内知名铜铝复合散热器，热媒为75-50℃热水，系统形式为上供下回同程式系统。采暖管道采用热镀锌钢管，管道采用丝接。

| 采暖管道主要材料表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格或技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 室外采暖 |  |  |  |  |
| 1 | 聚氨酯直埋保温管 | DN40 | 米 | 160 |  |
| 2 | 闸阀 | Z41H-16C DN40 | 个 | 2 |  |
| 3 | 热力入户装置 | DN40 | 套 | 1 |  |
| 二 | 室内采暖 |  |  |  |  |
| 1 | 内外热镀锌钢管 | DN40 | 米 | 25 |  |
| 2 | 内外热镀锌钢管 | DN32 | 米 | 56 |  |
| 3 | 内外热镀锌钢管 | DN25 | 米 | 30 |  |
| 4 | 内外热镀锌钢管 | DN20 | 米 | 50 |  |
| 5 | 球阀 | Q11F-16C DN20 | 个 | 24 |  |
| 6 | 铜铝复合散热器 | 散热量74w/片 | 片 | 315 |  |

- 3.电气及弱电系统

- 3.1供电电源接引

在新建快分检验室一层设置配电室1间，供电电压为AC380/220V，内设低压柜2面，预留6个柜位（带防护板）。二、三级负荷进线柜及馈线柜分开设置，配电室安装通风设施，配电柜前铺设绝缘胶皮。

二级负荷进线柜设置双电源自动切换开关，第一路电源由炼钢中控楼电气室380VⅠ段低压柜预留断路器接引，接引距离约450米，第二路电源由轧钢检验作业区CSP检验室现有配电柜接引，接引距离约50米。

三级负荷电源由炼钢中控楼电气室380VⅡ段低压柜预留断路器接引，接引距离约450米。

新建快分检验室负荷表

| 项目 | 负荷容量（kW） | 需用系数Kd | 计算容量（kW） | 无功功率（kVA） | 视在功率（kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 二级负荷 |  |  |  |  |
| 实验设备（新增） | 160.0 | 0.75 | 120.0 | 58.12 | 133.33 |
| 小计 | 160.0 | 0.75 | 120.0 | 58.12 | 133.33 |
| 二 | 三级负荷 |  |  |  |  |
| 实验设备（搬迁） | 170.0 | 0.75 | 127.5 | 61.75 | 141.67 |
| 照明 | 20.0 | 0.85 | 17.0 | 8.23 | 28.89 |
| 消防应急照明及疏散指示 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.45 | 3.33 |
| 空调 | 70.0 | 0.8 | 56.0 | 27.12 | 62.22 |
| 小计 | 263.0 |  | 203.5 | 95.55 | 236.11 |
| 总计 | 423.0 |  | 323.5 | 153.67 | 369.44 |

注：新炼轧使用检验设备按二级负荷考虑，照明、消防应急照明及疏散指示、空调使用电源均按三级负荷考虑。

- 3.2 配电系统

- 3.2.1采用放射式供电方式，由配电室低压配电柜为检验设备供电。

- 3.2.2在快分检验室配电室进线柜内设置智能电力仪表或三相电表计量。

- 3.2.3无功补偿：利用上级配电室内现有补偿装置进行补偿，补偿后低压侧功率因数不低于0.95。

- 3.2.4新增快分设备由设备厂家成套配置电控柜，其余照明配电箱、动力配电箱、应急配电箱、室内照明、墙插、网线及网络传输设备均由乙方采购并安装。

- 3.3线路敷设

3.3.1室外电缆沿现有电缆桥架、电缆沟或穿钢管埋地-1.2米敷设。

3.3.2低压干线采用YJV-0.6/1kV交联聚氯乙烯绝缘电力电缆在电缆桥架内敷设或穿钢管敷设，分支线采用BV-0.45/0.75KV导线穿PC管暗敷。

3.3.3应急照明干线采用ZR-YJV-0.6/1kV阻燃交联聚氯乙烯绝缘电力电缆穿钢管暗敷，分支线采用ZR-BV-0.45/0.75KV阻燃导线穿钢管暗敷。

3.3.4 工程所涉及强弱电线路必须分开敷设，不能交叉混敷。

- 3.4照明系统

所有正常及备用照明灯具均采用AC 220V电压等级。照明均采用高效节能LED灯具，色彩指数Ra≥80，使用寿命30000小时以上，国内知名品牌。有吊顶的房间采用LED嵌入式面板灯，无吊顶的房间采用吸顶灯，潮湿场所采用防潮型灯具。开关插座需为国内知名品牌，开关采用双联，插座采用5孔10A，所有墙插空开必须带漏电保护功能，由乙方负责采购安装。

- 3.5建筑物防雷

- 3.5.1按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010，新建快分检验室按照三类防雷措施设防，信息防雷等级为D级。

- 3.5.2建筑物的防雷装置应满足防直击雷，防闪电感应及闪电电波侵入，并设置总等电位联结。在建筑物屋顶用直径∮10镀锌圆钢设置间隔为24m×16m或20m×20m的方格型接闪带，建筑物利用结构梁内主筋做连接。利用土建柱内主筋作防雷引下线，引下线间距不大于25m，凡突出屋面的金属物体均与避雷带连接，并利用结构基础内钢筋网作接地体。

- 3.6接地保护及安全措施

- 3.6.1新建建筑物采用TN-S接地系统，并设总等电位连接，接地干线采用－40×4镀锌扁钢，并与基础内钢筋网连接。所有正常不带电的设备金属外壳、设备基础、低压柜等均采用-40x4镀锌扁钢与接地极可靠连接，要求接地电阻不大于4Ω。

- 3.6.2采用综合接地系统，防雷接地、电气设备及信息系统等接地共用接地装置，系统接地电阻不大于1欧姆。电气设备单独进行接地设置，直读光谱仪、X荧光光谱仪各1处。

- 3.6.3所有强弱电电源接入端设置电涌保护器。

- 3.6.4进线断路器设置动作电流为300/500mA漏电保护器，延时0.4s动作；各插座回路均设置漏电保护断路器，动作电流为30mA，瞬时动作，以防止人身触电及电气火灾的发生。

| 室内外电气线路系统材料表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 外线电气 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4×185+1x95mm2 | 米 | 900 |  |
| 2 | 钢管 | SC150 | 米 | 800 |  |
| 二 | 室内电气 |  |  |  |  |
| 1 | 低压配电屏 | GGD3 | 面 | 2 | 柜内配置必须满足检验室设备、照明、插座、消防设施、视频监控、网络等设备的供电及电力计量需求。 |
| 2 | 照明配电箱 |  | 个 | 3 |  |
| 3 | 动力配电箱 |  | 个 | 14 |  |
| 4 | 应急配电箱 |  | 个 | 3 |  |
| 5 | 防水防尘灯 | AC220V，35W，LED光源 | 个 | 20 | IP55 |
| 6 | 防水防尘壁灯 | AC220V，50W，LED光源 | 个 | 10 | IP55 |
| 7 | 半圆球吸顶灯 | AC220V，35W，LED光源 | 个 | 50 |  |
| 8 | LED嵌入式平面灯 | AC220V，35W，LED光源 | 个 | 100 |  |
| 9 | 单相二三级插座 | AC220V，16A | 个 | 40 |  |
| 10 | 三联开关 | AC220V，10A | 个 | 10 |  |
| 11 | 双联开关 | AC220V，10A | 个 | 20 |  |
| 12 | 单联开关 | AC220V，10A | 个 | 10 |  |
| 13 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4×35+1x25mm2 | 米 | 150 |  |
| 14 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-5×6mm2 | 米 | 300 |  |
| 15 | 导线 | BV-450/750V-3x4mm2 | 米 | 400 |  |
| 16 | 导线 | BV-450/750V-3x2.5mm2 | 米 | 500 |  |
| 17 | 钢管 | SC80 | 米 | 150 |  |
| 18 | 钢管 | SC40 | 米 | 300 |  |
| 19 | PVC管 | PC20 | 米 | 900 |  |
| 20 | 电缆桥架 | 400x100 | 米 | 50 |  |
| 21 | 接地极 | 接地电阻不大于4Ω | 处 | 1 |  |
| 22 | 接地极 | 接地电阻不大于1Ω | 处 | 2 |  |
| 23 | 防火材料 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 双电源自动切换开关 |  | 套 | 1 |  |

- 3.7消防应急照明及疏散指示系统

- 3.7.1新建快分检验室消防应急照明及疏散指示系统，采用集中电源非集中控制型系统，系统由应急照明配电箱和消防应急灯具等组成。应急照明时间不低于90min，平面疏散区域其地面最低水平照度不应低于3.0lx。安全出入口、走廊和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志，设置符合国家标准要求。

- 3.7.2消防应急照明及疏散指示系统采用双电源供电，第一路电源由新增照明配电箱提供，第二路电源由A型集中电源提供。

- 3.7.3消防系统线缆穿钢管沿墙明敷，并刷防火涂料。

- 3.7.4为防止电缆火灾时蔓延，在低压配电装置底部、电气装置穿墙处、所有电缆穿楼板、墙板的孔洞、电缆出线管口等处施工结束时用防火板及防火泥进行防火封堵。做法参考图集《电缆防火阻燃设计与施工》06D105。

- 3.7.5照明控制：各场所设置照明开关控制。

| 消防应急照明及疏散指示系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | A型集中电源 |  | 个 | 3 |  |
| 2 | A型应急照明灯 |  | 个 | 30 |  |
| 3 | 安全出口指示灯 |  | 个 | 30 |  |
| 4 | 疏散方向指示灯 |  | 个 | 15 |  |
| 5 | 电源线 | ZN-RVS-2*2.5 | 米 | 200 |  |
| 6 | 钢管 | SC20 | 米 | 200 |  |

- 3.8综合布线系统

- 3.8.1本项目以综合布线系统作为信息平台，快分检验室内电话、网络采用光纤入楼（FTTB）系统，采用星形拓扑结构，支持电话及网络功能，网络带宽不小于千兆。电话、网络系统采用两路光缆进线，两路光缆分别由新炼轧汇聚交换机、CSP检验室弱电机柜引来，网络机柜设置于操作室内；综合布线系统所需设施及附件均由乙方采购并安装。

- 3.8.2信息点分布

| 名称 | 类型 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 信息点分布 | 操作室 | 网络终端插座2个 |
| 信息点分布 | 工作间 | 网络终端插座2个/每间 |

- 3.8.3电话及网络配线架至终端插座采用超六类四对屏蔽双绞线SFTP.6E穿PVC管暗敷。

| 综合布线系统（含外线） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 弱电机柜 | 42U | 面 | 1 |  |
| 2 | 网络设备交换箱 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 交换机 | 千兆24口 | 台 | 4 |  |
| 4 | 交换机 | 千兆8口 | 台 | 2 |  |
| 5 | 网络插座 | RJ45 | 个 | 26 |  |
| 6 | 电缆桥架 | 200x100 | 米 | 50 |  |
| 7 | 超六类网线 |  | 米 | 1200 |  |
| 8 | 铠装单模光缆 | 8芯 | 米 | 1000 |  |
| 9 | PVC管 | PC20 | 米 | 300 |  |
| 10 | 电源线 | NH-BV-2x2.5 | 米 | 40 |  |
| 11 | 信号线 | ZR-RVS-2x1.5 | 米 | 40 |  |
| 12 | 钢管 | SC20 | 米 | 100 |  |

- 3.9建筑消防设施配置

- 3.9.1灭火器配置

一层设备区及有大型用电设备的房间按E类火灾“中危险级”考虑，每具灭火器最小配置灭火级别2A,配置基准U＝75m²/A。配置5公斤充装量手提式二氧化碳灭火器。

除上述房间外的其他房间按A类火灾“中危险级”考虑，每具灭火器最小配置灭火级别2A,配置基准U＝75m²/A。配置 8公斤充装量手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

| 建筑灭火器配置表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格或技术参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 8Kg | 具 | 30 | 每两具配套灭火器箱 |
| 2 | 手提式二氧化碳灭火器 | 5Kg | 具 | 4 | 每两具配套灭火器箱 |

- 3.9.2消防器材柜配置

| 消防器材柜配备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防器材柜 | 个 | 1 | (1.2*0.4*1.8)m |
| 2 | 消防头盔 | 1顶/人 | 2 |  |
| 3 | 消防员灭火防护服 | 1套/人 | 2 |  |
| 4 | 消防手套 | 1付/人 | 2 |  |
| 5 | 消防安全腰带 | 1根/人 | 2 |  |
| 6 | 消防员灭火防护靴 | 1双/人 | 2 |  |
| 7 | 正压式消防空气呼吸器 | 1具/人 | 2 |  |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | 1个/人 | 2 |  |
| 9 | 消防员呼救器 | 1个/人 | 2 |  |
| 10 | 方位灯 | 1个/人 | 2 |  |
| 11 | 消防轻型安全绳 | 1根/人 | 2 |  |
| 12 | 消防腰斧 | 1把/人 | 2 |  |
| 13 | 消防过滤式自吸式防毒面具 | 1个/人 | 2 |  |
| 14 | 手持式对讲机 | 1台/人 | 2 |  |
| 15 | ABC型干粉灭火器 | 个 | 2 | ≥5Kg |
| 16 | 消防锹 | 把 | 2 |  |
| 17 | 防火毯 | 张 | 1 |  |
| 18 | 强光照明灯具 | 个 | 2 |  |
| 19 | 救援担架 | 个 | 1 |  |
| 20 | 警戒带 | 盘 | 5 |  |

- 3.10压缩空气

压缩空气接自新建快分检验室北侧新建压缩空气储气罐（炼轧厂承建），接管管径DN50。

室外压缩空气管道均架空敷设至建筑内，管道采用无缝钢管焊接连接。

室内压缩空气管道从负一层敷设至各用气房间及用气点，预留接头，接头处设置控制阀门，管道采用无缝钢管，焊接连接，出口压力不低于0.8MPa。

| 压缩空气主要材料表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要设备 | 规格或技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 无缝钢管 | DN50 | 米 | 50 |  |
| 2 | 闸阀 | DN15 | 个 | 10 |  |
| 3 | 闸阀 | DN25 | 个 | 1 |  |

- 3.11视频监控系统

- 3.11.1视频监控系统包括监控主机、显示器、硬盘录像机、监控摄像头等，所有设备需符合酒钢公司入网标准。在快分检验室一层大厅设置4台监控摄像机，对大厅内主要工艺设备进行监控。视频信号通过网线上传至监控系统，监控图像在操作室显示屏集中显示。

- 3.11.2各个摄像头、支架、设备保护箱等具体监视点及安装高度可根据现场的具体情况而定。

- 3.11.3设备保护箱及摄像头防护等级为IP54。

- 3.11.4设备保护箱电源由配电室低压屏接引，电源线采用YJV-3X2.5mm2导线，设备保护箱至摄像机电源线采用BV-3X2.5mm2导线，信号线采用超六类UTP网线。

- 3.11.5监控布线：每台摄像机使用1根超六类UTP网线，1根BV-3X2.5mm2电源线。信号线与电源线应分别穿管敷设。

- 3.11.6设备保护箱中心距地1.5米于操作室内明装。

|  | 视频监控系统设备材料表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 设备保护箱 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 8口千兆交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 8口百兆交换机 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 全球型网络摄像机（含配套电源及支架） | 800万像素 | 套 | 8 |  |
| 5 | 液晶显示器 | 23寸 | 台 | 1 |  |
| 6 | 硬盘录像机 | 8路 | 套 | 1 |  |
| 7 | 存储硬盘 | 8T | 块 | 4 |  |
| 8 | 超六类网线 |  | 米 | 500 |  |
| 9 | PVC管 | PC20 | 米 | 500 |  |

- 3.12 电气抗震

- 3.12.1 配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求；靠墙安装的配电柜、通信设备柜底部安装应牢固，当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接；当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接；配电箱（柜）通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构件的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理；配电箱（柜）面上的仪表应与柜体组装牢固。

- 3.12.2设在水平操作面上的安防设备应采取防止滑动措施，安装在吊顶的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。

- 3.12.3缆线穿管敷设时采用弹性和延性较好的管材；穿越隔震层的电气配管、配线应采用柔性连接。接地线应采取防止地震时被切断的措施。

- 四、建设工期

- 绝对工期控制在90天以内，以合同签订的时间为起始时间。

- 五、质量及验收要求

- 1.项目工程质量必须符合国家或行业的质量检验评定标准，因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

- 2.双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

- 3.乙方对工程的安全、技术、质量、进度总负责。建设前须制订施工计划和质量控制体系，对进度、质量、职业健康及安全防范进行严格管理。

- 4.乙方施工涉及工艺必须严格执行施工图纸要求及有关标准要求进行施工，不得擅自改动。

- 5.乙方施工应以施工图纸施工，当一方对施工图纸有异议时，以双方最终商定的结果为准，甲方负责施工图的最终确认。

- 6.水、电、气、暖、网及土建施工由有资质的设计单位设计，并提供验收标准。

- 7.施工结束乙方及时完成相关竣工图及相关资料的汇总并负责完成档案馆的资料归档移交手续。

- 六、安全要求

- 1.快分检验室建设过程中，涉及危险作业和影响环境相关内容时，必须进行安全、环保风险评估，制定安全、环保措施和预案，经本单位技术负责人审核同意，在作业前对相关人员培训到位并进行安全交底，相关资料向本单位技术管理部门及甲方备案后方可作业。

- 2.施工实施前，必须依照设计方案、图纸要求进行，并且做好安全设施的“三同时”。

- 3.施工过程及非常规作业必须制定详细的施工方案、安全措施、应急预案等并有专人现场监督。

- 4.涉及危大工程：混凝土模板支撑搭设高度5m及以上；开挖深度超过3m的基坑。乙方应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。专项施工方案应当由乙方技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

- 5.乙方投标时应在设计列出的上述危大工程部位和环节基础上补充完善危大工程清单、查找确定危险源、明确相应安全措施，并在施工前编制专项施工方案。专项施工方案应严格按住建部2018年37号令及住建部办质[2018]31号文相关要求执行，对所涉及到的危大工程在强度、变形及对周边环境影响安全等方面采取有效的设计、施工、检测、验收等措施，确保本项目在周边环境及施工过程中的安全。

- 6.乙方应根据项目工程设计、工期进度、施工工艺与作业环境等项目的实际情况，识别并确定危险性较大的分部分项工程中的重大危险源。

- 7.乙方必须在施工组织设计的基础上，应根据项目工程设计、工期进度、施工工艺与作业环境，在危险性较大的分部分项工程施工前组织编制专项施工方案；对于超过一定规模危险性较大分部分项工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

- 七、其它要求

- 1.乙方在技术规格书签订前必须与甲方技术人员进行交流并确认。

- 2.在施工过程中甲方给乙方提供安全作业条件。

- 3.乙方负责施工所需要的全部工机具、设备材料和辅助材料。

- 4.施工所需的动力能源介质由甲方提供。

- 5.施工过程中出现的异常或其它情况时，双方视情况协商解决，但乙方必须按照双方协商后的方案施工，并保证项目实施后达到预期效果。

- 6.乙方负责项目产生所有垃圾（含设备的各种包装箱、建筑垃圾等）的搬运清理与处置。

- 7.乙方所提供设备属于计量范围的，必须提供具有国家资质的计量检定或校准证书，由此产生的计量检定费用由乙方负责。

- 8.对其它未尽事项，双方本着友好的原则，协商解决。

甲方（盖章）                             乙方（盖章）

甲方代表：	                                乙方代表：

年     月     日                        年     月     日